## 服务BOQ-技术平台部1210 (hidden)
| 光储产品服务BOQ_GB | [9 empty] | 文件版本 | V1.0 | 适用标准 | GB
[11 empty] | 编制 | 殷述萍 | 审核 | 谢姚安、黄金良、尹威、杜碧松
密级：重要 | [10 empty] | 批准 | 茆俊伟 | 发布日期
说明：
序号 | 业务场景 | 业务场景细分 | 产品类别 | 产品型号 | 服务产品 | 服务产品说明 | 计时单位 | 数量 | 项目场景工时（H) |  |  |  |  | 备注
[9 empty] | 平地 | 水上 | 山地 | 高原 | 屋顶
1 | 其他 | 其他 |  |  | 其他_在途 | 前往项目地 | 次 | 1 | [5 empty] | 按需
2 | 其他 | 其他 |  |  | 其他_入场 | 开票、培训、PPE穿戴等 | 次 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 按需
3 | 其他 | 其他 |  |  | 其他_离场 | 垃圾清运、服务报告整理回填 | 次 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 按需
4 | 运维 | 整改,故障恢复 | 户用分布式 | SG30CX | 运维_SG30CX_整机更换 | SG30CX整机更换 | 台 | 1 | 1.8 | / | / | / | 2.34
5 | 运维 | 整改,故障恢复 | 户用分布式 | SG50CX | 运维_SG50CX_整机更换 | SG50CX整机更换 | 台 | 1 | 2.3 | / | / | / | 2.99
6 | 运维 | 整改,故障恢复 | 户用分布式 | SG110CX、SG110HX | 运维_SG110系列_整机更换 | SG110CX整机更换 | 台 | 1 | 4.3 | / | / | / | 5.59
7 | 交付 | 交付 | 地面-组串式 | SG320HX | 交付_SG320_产品调试 | SG320系列逆变器并网调试服务 | 台 | 1 | 0.625 | 0.9 | 0.79 | 0.8175 | 0.795
7.1 | [5 empty] | 冷调-逆变器安装及固定检查 | 台 | 1 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 0.135 | 0.13
7.2 | [5 empty] | 冷调-逆变器直流侧检查 | 台 | 1 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 0.135 | 0.13
7.3 | [5 empty] | 冷调-逆变器交流侧检查 | 台 | 1 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 0.135 | 0.13
7.4 | [5 empty] | 热调—初始化(含方阵内移动） | 台 | 1 | 0.25 | 0.375 | 0.325 | 0.3375 | 0.33
7.5 | [5 empty] | 热调—数采通讯配置 | 方阵 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
8 | 运维 | 运维 | 地面-组串式 | SG320HX/SG225HX | 运维_SG320/SG225_产品预防性维护 | SG320/SG225系列逆变器运维巡检服务 | 台 | 1 | 0.333 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.5
9 | 运维 | 故障恢复 | 地面-组串式 | SG320HX | 运维_SG320HX_一级故障恢复 | 需6个小时以上恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 8 | 12 | 10.4 | 10.8 | 12 | 故障分级明细见附件1
10 | 运维 | 故障恢复 | 地面-组串式 | SG320HX | 运维_SG320HX_二级故障恢复 | 6个小时内恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 6 | 9 | 7.8 | 8.1 | 9 | 故障分级明细见附件1
11 | 运维 | 故障恢复 | 地面-组串式 | SG320HX | 运维_SG320HX_三级故障恢复 | 4个小时内能恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 4 | 6 | 5.2 | 5.4 | 6 | 故障分级明细见附件1
12 | 运维 | 故障恢复 | 地面-组串式 | SG320HX | 运维_SG320HX_四级故障恢复 | 2个小时内能恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 2 | 3 | 2.6 | 2.7 | 3 | 故障分级明细见附件1
13 | 运维 | 整改,故障恢复 | 地面-组串式 | SG320HX | 整机更换_整改、维修 | ≤3台产品，按4人配合作业 | 台 | 1 | 4.8 | 8.1 | 7.86 | 6.48 | 7.5
14 | 运维 | 整改,故障恢复 | 地面-组串式 | SG320HX | 整机更换_整改、维修 | ＞3台产品，按4人配合作业 | 台 | 1 | 4.8 | 8.1 | 7.86 | 6.48 | 6.2
15 | 交付 | 交付 | 地面-集中式 | 1+X | 交付_1+X_产品调试 | SG3300UD-MV系列逆变器并网调试服务 | 台 | 1 | 5.99 | 9.25 | 7.39 | 8.02 | /
16.1 | [5 empty] | 冷调-设备出厂检验及安装 | 台 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | /
16.2 | [5 empty] | 冷调-开关柜 (RMU) 检查 | 台 | 1 | 0.67 | 1.2 | 0.67 | 1 | /
16.3 | [5 empty] | 冷调-配电柜检查 | 台 | 1 | 0.17 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | /
16.4 | [5 empty] | 冷调-变压器检查 | 台 | 1 | 0.58 | 0.75 | 0.75 | 0.67 | /
16.5 | [5 empty] | 冷调-SG1100UD逆变器单元检查 | unit | 1 | 1 | 1.5 | 1.3 | 1.35 | /
16.6 | [5 empty] | 热调 | 台 | 1 | 1.17 | 1.5 | 1.17 | 1.2 | /
17 | 运维 | 运维 | 地面-集中式 | 1+X | 运维_1+X_产品预防性维护 | 1+X系列逆变器运维服务 | 台 | 1 | 4.85 | 6.2533 | 5.69 | 5.8917 | /
17.1 |  |  |  |  | 一般检查 | 1.检查警示标签完整 2.检查接地电阻 3.检查设备整体外观 | 台 | 1 | 0.16667 | 0.25 | 0.21667 | 0.225 |  | 带电
17.2 |  |  |  |  | 基础检查 | 1.检查基础结构 2.检查螺栓紧固情况 | 台 | 1 | 0.11667 | 0.175 | 0.15167 | 0.1575 |  | 带电
17.3 |  |  |  |  | 检查系统状态 | 1.检查内部元件和主电路是否变形或损坏。 2.检查产品内部是否有冷凝。 3.检查内部元器件是否可靠固定。 | 台 | 1 | 0.16667 | 0.17 | 0.16667 | 0.17
17.4 |  |  |  |  | 外观检查 | 1.检查产品外部或周围无易燃易爆物品、安装工具或其他物品。 2.检查逆变器外壳是否有腐蚀迹象。 3.检查所有外部螺栓是否紧固牢固。 4.检查门锁和铰链是否正常工作。 5.检查密封条完好，密封完好。 | 台 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.225 |  | 带电
17.5 |  |  |  |  | 检查内部组件和进/出风口的清洁度 | 1.清洁逆变器内部组件的灰尘。 | 台 | 1 | 0.12667 | 0.12667 | 0.12667 | 0.12667
17.6 |  |  |  |  | 检查内部组件和进/出风口的清洁度 | 1.检查顶部进气口是否积尘。 2.检查底部出风口是否积尘。 | 台 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  | 带电
17.7 |  |  |  |  | 检查电缆连接 | 1.检查所有电缆入口是否正确密封。 2.检查直流电缆和端子是否损坏。 3.检查所有带有金属零件的电缆接触面是否损坏。 4.检查接地电缆。 5.检查所有电缆是否正确布线且无短路。 | 台 | 1 | 0.63333 | 0.95 | 0.82333 | 0.855
17.8 |  |  |  |  | 检查开关 | 1.检查启动/停止旋钮功能正常。 2.检查紧急停止按钮操作是否正确。 3.模拟断电。 | 台 | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667
17.9 |  |  |  |  | 通过Web界面查看参数信息 | 1.登录到Web。 2.查看逆变器参数设置。 3.查看历史数据 4.查看AI/DI节点信息 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 |  | 带电
17.10 |  |  |  |  | 检查变压器外部状态 | 1.检查变压器是否漏油。 2.检查油位计是否正常工作。 3.检查工作温度是否在正常范围内。 4.检查工作噪音是否在正常范围内。 5.检查外部腐蚀。 6.检查变压器呼吸器/除湿器是否正常工作。 | 台 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 |  | 带电
17.11 |  |  |  |  | 电缆连接 | 1.检查电气连接。 2.检查变压器盖是否紧闭。 | 台 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
17.12 |  |  |  |  | 变压器保护 | 1.检查Web界面，查看泄压阀、油温或油压等是否有异常告警。 2.检查泄压阀、温度计、气体继电器等部件上的仪表显示值是否在正常范围内。 3.查看液位计是否随油温的变化进行相应的变化。 | 台 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 |  | 带电
17.13 |  |  |  |  | 油样分析 | 提取油样，由第三方专业机构进行分析。 | 台 | 1 | 0.05 | 0.075 | 0.065 | 0.0675
17.14 |  |  |  |  | 检查环网柜的内部状况 | 1.在断电的情况下检查环网柜内部有无积灰。 2.检查环网柜有无结露。 | 台 | 1 | 0.16667 | 0.25 | 0.21667 | 0.225
17.15 |  |  |  |  | 检查电缆连接 | 检查电线连接。 | 台 | 1 | 0.16667 | 0.25 | 0.21667 | 0.225
17.16 |  |  |  |  | 检查电缆接头 | 1.检查电缆接头上是否有烧伤痕迹。 2.检查电缆接头上是否有放电迹象。 3.检查电缆接头在应力下没有扭曲。 4.目视检查电缆固定是否在应力下打滑。 5.检查电缆夹是否牢固。 | 台 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 0.43333 | 0.45
17.17 |  |  |  |  | 检查开关功能 | 1.检查交流侧断路器开合是否正常。 2.检查RMU断路器是否正确断开和闭合。 3.检查RMU隔离开关是否正确打开和关闭。 4.检查RMU接地开关是否正确断开和闭合。 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
17.18 |  |  |  |  | 检查保护参数设置 | 检查RMU中的保护参数设置是否正确。 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.125 | 0.10833 | 0.1125
17.19 |  |  |  |  | 检查室外RMU空气入口和出口的清洁度 | 检查室外RMU的进风口和出风口无灰尘。 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.125 | 0.10833 | 0.1125 |  | 带电
17.20 |  |  |  |  | 检查室外RMU节点信号 | 检查RMU的报警和跳闸信号是否正确。 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
17.21 |  |  |  |  | 检查外部条件 | 1.检查柜体周围是否有易燃材料。 2.检查配电柜是否可靠固定。 3.检查警告标签是否清晰、完好。 4.检查柜体是否有腐蚀迹象。 5.检查门锁和铰链是否正常工作。 | 台 | 1 | 0.16667 | 0.25 | 0.21667 | 0.225 |  | 带电
17.22 |  |  |  |  | 检查配电柜的清洁度 | 1.检查内部组件上是否有灰尘。 2.检查配电柜的进气口没有堵塞。 3.检查配电柜的出风口没有堵塞。 4.检查配电柜内是否有异物。 5.检查配电柜内是否进水或冷凝。 | 台 | 1 | 0.16667 | 0.25 | 0.21667 | 0.225 |  | 带电
17.23 |  |  |  |  | 检查配电柜内部情况 | 1.检查内部限位杆是否正常工作。 2.检查内盖板螺栓紧固牢固。 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 |  | 带电
17.24 |  |  |  |  | 检查配电柜内部元件 | 1.检查配电柜总开关开闭正常。 2.检查微型断路器是否正确操作。 3.检查仪表的状况。 4.检查风扇是否正常运行。 | 台 | 1 | 0.16667 | 0.25 | 0.21667 | 0.225
17.25 |  |  |  |  | 检查配电柜的电缆连接 | 1，检查配电柜的进线电缆区域是否正确密封。 2.检查接地电缆是否正确接地。 3.检查电缆连接是否牢固。 | 台 | 1 | 0.16667 | 0.25 | 0.21667 | 0.225
17.26 |  |  |  |  | 检查运行环境 | 1.检查工作温度和湿度符合要求。 2.检查整体运行环境。 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 |  | 带电
17.27 |  |  |  |  | 检查UPS机柜进风口和出风口的清洁度 | 1.检查进风口清洁度。 2.检查出风口清洁度。 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.125 | 0.10833 | 0.1125 |  | 带电
17.28 |  |  |  |  | 检查UPS机柜内部组件 | 1.检查内部清洁度。 2.检查UPS指示灯。 3.检查内部风扇是否正常运行。 4.检查温湿度控制器的状况。 5.检查微型断路器是否正确操作。 6.检查机柜内部是否有大功率负载连接。 7.检查内部电池的状况。 | 台 | 1 | 0.25 | 0.375 | 0.325 | 0.3375 |  | 带电
18 | 运维 | 故障恢复 | 地面-集中式 | 1+X | 运维_1+X_一级故障恢复 | 需6个小时以上恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 8 | 12 | 10.4 | 10.8 | / | 故障分级明细见附件1
19 | 运维 | 故障恢复 | 地面-集中式 | 1+X | 运维_1+X_二级故障恢复 | 6个小时内恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 6 | 9 | 7.8 | 8.1 | / | 故障分级明细见附件1
20 | 运维 | 故障恢复 | 地面-集中式 | 1+X | 运维_1+X_三级故障恢复 | 4个小时内能恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 4 | 6 | 5.2 | 5.4 | / | 故障分级明细见附件1
21 | 运维 | 故障恢复 | 地面-集中式 | 1+X | 运维_1+X_四级故障恢复 | 2个小时内能恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 2 | 3 | 2.6 | 2.7 | / | 故障分级明细见附件1
22 | 运维 | 运维 | 地面-集中式 | SG3125HV | 运维_SG3125HV_产品预防性维护 | SG3125HV-MV系列逆变器运维服务 | 台 | 1 | 5.6967 | 6.5333 | 6.1133 | 6.1133 | /
22.1 |  |  |  | SG3125HV | 检查警告标签完好性 | 检查机器警告标志和其他设备标志，如果任何标志模糊或损坏，请及时更换。 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.2 |  |  |  | SG3125HV | 检查接地电阻 | 目测逆变器接地点的接地线或接地扁钢是否损坏或锈蚀 用万用表测量接地点至地面可靠接地点之间的导体电阻。电阻不应大于4 Ω，否则应及时更换接地扁钢或更换接地线 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.3 |  |  |  | SG3125HV | 检查产品外部脏污和锈蚀情况. | 检查外部损坏，并根据损坏的严重程度选择适当的维修方法。 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.4 |  |  |  | SG3125HV | 检查系统状态 | 检查产品的内部和外壳温度是否过高。检查产品内部及外壳温度是否过高 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.5 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查设备内部器件和主电路是否变形或破损 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.6 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查产品内部是否存在凝露。 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.7 |  |  |  | SG3125HV |  | 查看内部设备在运行过程中，是否有异常噪音。 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.8 |  |  |  | SG3125HV | 检查不间断电源 | 打开配电柜，检查UPS指示灯以确定电池SOC和操作状态。打开配电柜，查看UPS指示灯判断电池容量及工作状态 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.9 |  |  |  | SG3125HV | 检查通讯连接 | 检查智能单元测试pt板工作是否正常 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.10 |  |  |  | SG3125HV | 检查外观 | 检查产品的顶部和周围区域是否有任何易燃或易爆材料， 安装工具或其他项目。.检查产品顶部和四周是否放置易燃易爆物品、安装工具或其他杂物。 检查产品门锁和铰链是否正常使用。 检查密封条是否密封严实。 | 台 | 1 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3
22.11 |  |  |  | SG3125HV | 检查内部器件及进出风口清洁度 | 清洁逆变器内部器件灰尘 检查散热器是否存在灰尘 检查顶部进风口是否存在灰尘。如有必要，及时清理灰尘。 检查底部出风口是否存在灰尘。如有必要，及时清理灰尘。 | 台 | 1 | 0.41667 | 0.3 | 0.3 | 0.3
22.12 |  |  |  | SG3125HV | 检查风机 | 检查风机是否可以满转运行 检查风机运行时是否出现异常声响。 风机内部如有灰尘，请及时清洁风机 | 台 | 1 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3
22.13 |  |  |  | SG3125HV | 检查线缆连接 | 检查所有线缆入口是否正确密封 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.14 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查电源电缆和铜鼻是否损坏。 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.15 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查控制电缆与金属接触的表面是否损坏。 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.16 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查控制电缆连接是否松动。 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.17 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查所有线缆布线是否正确且无短路。 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.18 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查连接端子的包装带是否已拆除。如果没有，请删除 包装带迅速。检查连接端子的包裹带是否被剥去。若未剥，及时取出包裹带 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.19 |  |  |  | SG3125HV | 检查设备维护状态 | 检查逆变器内接触器是否正常 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.20 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查逆变器的指示灯是否正常 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.21 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查电抗器、交流开关、直流开关的连接处的紧固螺丝是否松动 | 台 | 1 | 0.16667 | 0.25 | 0.25 | 0.25
22.22 |  |  |  | SG3125HV | 检查安全开关 | 检查启停旋钮是否正常 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.23 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查紧急停机按钮是否正常。 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.24 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查LCD停机功能是否正常 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.25 |  |  |  | SG3125HV |  | 模拟下电停运 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.26 |  |  |  | SG3125HV | Web端查看参数信息的参数信息 | 用户登录 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.27 |  |  |  | SG3125HV |  | 查看逆变器参数设置 | 台 | 1 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066
22.28 |  |  |  | SG3125HV |  | 查看历史信息 | 台 | 1 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066
22.29 |  |  |  | SG3125HV | 检查LCD触摸屏 | 检查LCD触摸屏时间是否准确检查LCD触摸屏上显示的时间是否准确。 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.30 |  |  |  | SG3125HV |  | 如果LCD触摸屏后面的纽扣电池出现故障，请更换新的纽扣电池 当LCD触摸屏后的纽扣电池无法供电时，请按以下步骤更换新的纽扣电池。 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.31 |  |  |  | SG3125HV |  | 查看逆变器的运行信息。 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.32 |  |  |  | SG3125HV |  | 查看历史信息 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.33 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查软件版本。 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.34 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查设备的PT、PD、PA板是否正常运行，检查设备的PT、PD、PA板等是否正常运行。 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.35 |  |  |  | SG3125HV | 检查变压器外部状态 | 检查变压器是否漏油 | 台 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
22.36 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查油位计是否正常 | 台 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
22.37 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查运行温度是否正常。 | 台 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
22.38 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查运行噪音是否正常 | 台 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
22.39 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查外部是否有腐蚀。 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
22.40 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查变压器的主要器件 | 台 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
22.41 |  |  |  | SG3125HV | 检查线缆连接 | 检查电气连接 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.12 | 0.1 | 0.1
22.42 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查变压器高、低压线缆连接处盖板是否紧密闭合 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
22.43 |  |  |  | SG3125HV | 检查变压器保护状态 | 在web界面上检查泄压阀是否有任何故障警报， 从web端查看压力释放阀、温度计、气体继电器等设备是否出现故障报警的温度计、气体继电器等设备 | 台 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
22.44 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查泄压阀、温度计、气体继电器、 其他设备在正常范围内。查看压力释放阀、温度计、气体继电器等器件的表盘指示是否处于正常范围内 | 台 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
22.45 |  |  |  | SG3125HV |  | 查看液位计是否随油温的变化进行相应的变化。 | 台 | 1 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066
22.46 |  |  |  | SG3125HV | 检查接地状态 | 具体检测请联系第三方专业检测机构。 | 台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22.47 |  |  |  | SG3125HV | 检查变压器节点信号 | 使用网线将PC连接到LCD屏幕的维护端口。输入 默认IP: 192.168.1.100登录到web界面。 | 台 | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667
22.48 |  |  |  | SG3125HV |  | 输入操作和维护用户名维护和密码adamg1。 | 台 | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667
22.49 |  |  |  | SG3125HV |  | 单击 “系统设置 → Di设置” 以访问用于检查和配置的界面 节点。 | 台 | 1 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033
22.50 |  |  |  | SG3125HV |  | 点击 “系统设置 → Ai进行设置” 进入检查配置界面 节点。 | 台 | 1 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033
22.51 |  |  |  | SG3125HV | 检查柜内清洁度 | 检查环网内部是否有灰尘。 | 台 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
22.52 |  |  |  | SG3125HV | 检查线缆连接 | 检查电气连接。 | 台 | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
22.53 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查接地连接。 | 台 | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333
22.54 |  |  |  | SG3125HV | 检查开关功能 | 检查逆变器的交流侧断路器是否可以断开。 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.55 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查环网柜断路器是否可以断开。 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.56 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查环线主机的隔离开关是否可以关闭。 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.57 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查环网单元的接地开关是否可以断开。 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.58 |  |  |  | SG3125HV | 检查继保功能(选配) | 检查保护继电器功能是否正常。 | 台 | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
22.59 |  |  |  | SG3125HV | 检查地基结构 | 目视检查基础是否有明显的间隙或任何倾斜。 | 台 | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667
22.60 |  |  |  | SG3125HV |  | 目视检查基础混凝土结构的油漆状况。补漆损坏 区域，如果有的话。 | 台 | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667
22.61 |  |  |  | SG3125HV |  | 目视检查基础混凝土结构是否渗水。如果渗水是 观察，对基础立即采取防水措施。 | 台 | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667
22.62 |  |  |  | SG3125HV |  | 使用水准仪等仪器确定基础表面是否倾斜。 | 台 | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667
22.63 |  |  |  | SG3125HV |  | 目视检查基础底部和周围是否有任何杂物，并及时 清理所有碎片。 | 台 | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667
22.64 |  |  |  | SG3125HV | 检查产品固定牢固度 | 使用扭矩扳手测量并验证基础处的螺栓扭矩 连接在规范规定的允许范围内。如果有 发现不一致，根据规定的扭矩范围重新拧紧螺栓 手册。 | 台 | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667
22.65 |  |  |  | SG3125HV |  | 目测或使用锤子等工具轻敲预埋膨胀螺栓 或化学螺栓，以确定它们是否松动。如果发现松动，联系 阳光。 | 台 | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667
22.66 |  |  |  | SG3125HV |  | 用角尺检查l型钢是否水平安装。如果有任何l形 钢材安装不正确，重新安装。 | 台 | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667
22.67 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查基础预埋槽钢是否牢固焊接到 容器。如果任何焊接接头不牢固，请修复焊接并进行防腐 治疗后。 | 台 | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667
22.68 |  |  |  | SG3125HV | 开机前检查 | 所有连接均严格按照相关手册和电路进行 图。 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.69 |  |  |  | SG3125HV |  | 内部设备的覆盖物已固定并固定 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.70 |  |  |  | SG3125HV |  | 紧急停止按钮被释放。 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.71 |  |  |  | SG3125HV |  | 通过使用合适的仪器，确保光伏阵列没有接地故障 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.72 |  |  |  | SG3125HV |  | 用万用表测量直流、交流电压，检查启动条件是否满足，并确保无过压危险 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.73 |  |  |  | SG3125HV |  | 用万用表测量直流电压，检查极性是否正确。 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.74 |  |  |  | SG3125HV | 开机 | 关闭逆变器的上游和下游开关。 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.75 |  |  |  | SG3125HV |  | 合上QS25交流维护开关，QS2直流维护开关。 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.76 |  |  |  | SG3125HV |  | 通过触摸屏停止逆变器。 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.77 |  |  |  | SG3125HV |  | 手动闭合逆变器内部的QS1和QS3直流负载断路开关。如果逆变器 配备储能端口，关闭QS5和QS7。 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.78 |  |  |  | SG3125HV |  | 通过触摸屏进行启动操作，逆变器开始并网 操作。 | 台 | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333
22.79 |  |  |  | SG3125HV | Stop关机 | 通过LCD面板上的停止指令停止逆变器。 | 台 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
22.80 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查并确保QS1和QS3直流负载断路开关断开。如果 逆变器配备了储能端口，确保QS5和QS7 也断开了。 | 台 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
22.81 |  |  |  | SG3125HV |  | 断开QS25交流维护开关和QS2直流维护开关。 | 台 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
22.82 |  |  |  | SG3125HV |  | 检查以确保断开QF1和QF2交流断路器。 | 台 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
22.83 |  |  |  | SG3125HV |  | 断开逆变器下游开关。 | 台 | 1 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033
22.84 |  |  |  | SG3125HV |  | 断开逆变器上游开关。 | 台 | 1 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033
23 | 运维 | 故障恢复 | 地面-集中式 | SG3125HV | 运维_SG3125HV_一级故障恢复 | 需6个小时以上恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 8 | 12 | 10.4 | 10.8 | / | 故障分级明细见附件1
24 | 运维 | 故障恢复 | 地面-集中式 | SG3125HV | 运维_SG3125HV_二级故障恢复 | 6个小时内恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 6 | 9 | 7.8 | 8.1 | / | 故障分级明细见附件1
25 | 运维 | 故障恢复 | 地面-集中式 | SG3125HV | 运维_SG3125HV_三级故障恢复 | 4个小时内能恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 4 | 6 | 5.2 | 5.4 | / | 故障分级明细见附件1
26 | 运维 | 故障恢复 | 地面-集中式 | SG3125HV | 运维_SG3125HV_四级故障恢复 | 2个小时内能恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 2 | 3 | 2.6 | 2.7 | / | 故障分级明细见附件1
27 | 运维 | 整改 | 地面-集中式,地面-组串式 | 光伏产品 | 26年光伏产品整改计划 | [8 empty] | 当前可预知整改项，具体以实际下发为准
27.1 | [5 empty] | logger4000 800V端子打胶 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
27.2 | [5 empty] | 京泉华（TJ000860）电抗器错片 | 台 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9
27.3 | [5 empty] | 云路（TN000044）电抗器错片 | 台 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9
27.4 | [5 empty] | 法拉电容(CM535) | 台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
27.5 | [5 empty] | EPCOS电容（CM390） | 台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
27.6 | [5 empty] | 良信断路器（KK000030/KN001067/KK000024） | 台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
27.7 | [5 empty] | 直流风机-泛仕达(ES000202) | 台 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
27.8 | [5 empty] | 云路电抗器错片(TJ775) | 台 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6
27.9 | [5 empty] | EPCOS电容（CM520） | 台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
27.10 | [5 empty] | EPCOS电容（CM390） | 台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
28 | 交付 | 交付 | 储能 | ST200CS系列 | 交付_ST200CS_产品调试_单机 | ST200CS单机性能调试服务 | 台 | 1 | 2 | / | / | / | /
29 | 交付 | 交付 | 储能 | ST200CS系列 | 交付_ST200CS_产品调试_站级 | ST200CS站级调试服务 | 站 | 1 | 24 | / | / | / | /
30 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0HX | 交付_PT2.0UD_设备到货检查及附件安装 | 设备到货检查、撕膜、MSD及防雨罩安装等 | MWH | 1 | 0.875 | / | / | 1.1497 | /
30.1 |  |  |  |  | BESS吊装 | 设备到货后，核对物料清单及设备本体是否异常，查看集装箱各方位是否有外观变形、损伤、防锈漆脱落及氧化腐蚀等现象。 | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
30.2 |  |  |  |  | MVS吊装 | 检查设备基础平整度 | 个 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
30.3 |  |  |  |  | 移除贴膜 | 配合系统吊装至基础 | 台 | 1 | 1 |  |  | 1.5
30.4 |  |  |  |  | 移除贴膜 | 配合系统吊装至基础 | Block | 1 | 1 |  |  | 1.5
30.5 |  |  |  |  | MSD安装 | 电池系统贴膜移除（送电前进行） | 台 | 1 | 0.5 |  |  | 0.75
30.6 |  |  |  |  | 变压室防雨罩安装 | MVS贴膜移除（送电前进行） | Block | 1 | 0.25 |  |  | 0.33
30.7 |  |  |  |  | 指导线缆连接 | MSD安装 | 台 | 1 | 0.66667 |  |  | 1
30.8 |  |  |  |  | 变压室防雨罩安装 | 变压室防雨罩安装 | Block | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
30.9 |  |  |  |  | 指导线缆连接 | 一次、二次及接地线缆连接及封堵指导 | 站 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
31 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0HX | 交付_PT2.0HX_冷调检查 | 设备冷调及现场接线检查 | MWH | 1 | 0.68333 | / | / | 0.92 | /
31.1 |  |  |  |  | 接地检查 | 箱体是否可靠接地，且接地电阻值小于4Ω。 | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
31.2 |  |  |  |  | 柜门检查 | 柜门及门锁是否能够正常打开和关闭且无损坏； 门板密封条是否有褶皱、破损等； | 台 | 1 | 0.16667 |  |  | 0.25
31.3 |  |  |  |  | 集装箱内部检查 | 箱体内部是否有机械损坏、水迹及氧化腐蚀等现象； 柜体内部是否有遗留工具、零件、钻孔产生的导电灰尘或其他异物； 内部有无机械损伤； 集装箱内部地板、电池pack、线缆等是否有冷却液痕迹； | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
31.4 |  |  |  |  | PACK检查 | 检查PACK及连接插头外观是否有划痕、破损及凹陷等影响使用的的问题； 检查PACK间连接线缆或铜排是否可靠连接，且线缆规格符合图纸要求 检查PACK间信号线缆是否连接可靠 | 台 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.5
31.5 |  |  |  |  | 电池汇流柜检查 | 检查线缆是否破损或裂痕； 检查连接线缆是否可靠连接，且线缆规格符合图纸要求； 检查BCP和PCS的编号是否正确对应； 检查BCP和PCS的极性是否正确对应； 检查确认客户安装的动力线过程中是否存在拉扯导致熔丝歪斜； 检查进线孔是否完成封堵，垃圾是否清理完成 | 台 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
31.6 |  |  |  |  | 电池配电柜检查 | 检查线缆是否破损或裂痕； 检查电源线缆是否可靠连接并具备线缆标识； 检查通讯线缆是否可靠连接并具备线缆标识； 上电前BSP辅助供电回路对应的断路器是否处于断开状态； 紧急停机按钮是否已经放开，并可正常工作； BSP内各种电气开关状态正常、按钮操作灵活，符合规范要求。（确保所有开关处于断开状态）； 检查进线孔是否完成封堵，垃圾是否清理完成 | 台 | 1 | 0.16667 |  |  | 0.16667
31.7 |  |  |  |  | 液冷机组及管路检查 | 检查液冷机组线缆是否破损或裂痕，线缆连接是否可靠连接且相序是否正确； 检查所有的标签和标志是否牢靠，没有划痕或其他任何问题； | 台 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.6
31.8 |  |  |  |  | 消防系统检查 | 1.根据消防接线图纸检查所有消防系统连接线缆是否可靠连接，设备是否缺少； 2.检查消防系统是否干净整洁，无油漆剥落、锈蚀、凹陷、变形及其他可能影响系统运行的问题； 3.检查所有的标签和标志是否牢靠，没有划痕或其他任何问题； 4.消防钢瓶压力是否在正常范围之内（压力表绿色部分）； 5.检查消防主机和消防电源箱内部蓄电池是否缺少，如果缺少应从随箱物料中寻找并根据厂家规格书安装固定； 6.开箱检查时应检查消防主机和消防电源箱内部蓄电池的连线是否断开，正常情况如果安装蓄电池后未避免电池亏损，会将电池的连线正极或者负极拆除避免形成回路。如果开箱后发现蓄电池的连线都完整，需要注意这些电池可能出现亏损导致消防主机上报故障； 7.开箱检查消防主机或消防电源箱内部消防蓄电池时，应使用万用表测量每块电池的电压是否正常，不应小于额定电压95%，蓄电池电压正常后安装固定后，按照规格书或者标识正确接线，先开主电再开备电，带消防主机开机自检结束后观察主机是否报备电故障，如一切正常则表示备电正常； 8.开箱检查后，不能第一时间上电，应检查气体灭火系统钢瓶上的电磁阀是否从钢瓶拆除或者禁用开关是否在系统禁用和手动状态上，以防止突然上电，系统一些故障导致气体灭火或者气溶胶灭火系统启动； | 台 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.5
31.9 |  |  |  |  | SCC柜检查 | 检查动力线缆是否破损或裂痕，线缆连接是否可靠连接且相序是否正确； 检查通讯电缆、光纤、网线连接良好且各个通讯端口连接各个设备正确； 检查线缆进出口是否完成封堵，垃圾清理完成； 检查SCC柜内各种电气开关状态正常、按钮操作是否灵活，符合规范要求。（确保所有开关处于断开状态） | Block | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
31.10 |  |  |  |  | 外供电检查 | 检查外供电接线是否紧固； 检查外供电电压等级是否满足要求； | Block | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
31.11 |  |  |  |  | 通讯线缆检查 | 检查通讯电缆、光纤、网线连接良好且各个通讯端口连接各个设备正确； 根据单线图向光纤融接团队交底光纤连接方式； 打光笔排查光纤跳纤无异常； 排查光纤终端盒内连接无异常； 排查RX、TX跳纤连接顺序正确； 检查网线通断及线序 检查参与环网首尾端SCC柜光纤到CCU光纤终端盒连接正确，打光笔排查光纤链路无异常 | Block | 1 | 0.66667 |  |  | 0.66667
31.12 |  |  |  |  | 开关检查 | 确认箱变侧隔离开关、断路器是否在分位，接地刀闸在合位； 确认MVS汇流柜QF1、QF2、Q1、Q2处于断开状态。 | Block | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
31.13 |  |  |  |  | 环网柜（RMU）检查 | 柜体是否可靠接地，且接地电阻值小于4Ω； 检查柜体是否有划痕、破损及凹陷等影响使用的问题，检查柜内是否有异物； 检查警示标签是否牢固黏贴，且清晰可见； 检查环网柜固定螺栓是否紧固，柜体是否稳固； 检查压力表指示是否在正常范围内； 检查操作把手、互锁钥匙是否完备； 检查互感器短接条是否已拆除； 接通辅助电源后，检查继保是否正常带电（屏幕点亮）； 检查线缆绝缘层是否有外观异常； 检查线缆固定扭矩是否满足要求； 检查是否使用线缆夹将线缆有效固定； 检查线缆相序是否正确； 检查进线孔是否有效封堵； 检查隔离开关是否有效闭合； 检查电压互感器熔断器是否已安装（如有）； | Block | 1 | 0 |  |  | 0
31.14 |  |  |  |  | 中压变压器检查 | 柜体是否正确接地，且接地电阻值小于4Ω； 离网测试和并网送电前检查接地刀闸是否正常断开；停电检修需检查接地刀闸是否正常合闸； 检管变压器外观是否完好，部件是否有缺陷，检查是否有异物 ； 检查箱变外观是否有漏油痕迹 ； 检查套管和箱体连接处是否有渗油痕迹 ； 检查散热器表面是否有渗油痕迹 ； 检查油位是否在警示标示范围内 ； 检查气体继电器里面是否为无气体，蝶阀在打开状态 ； 检查压力释放阀压板是否已拆除 ； 检查温度计指示温度是否与环温一致 ； 检查硅胶是否变成红色 ； 储油柜呼吸器是否已安装（带储油柜变压器） ； 检查线缆是否松动、破损等异常 ； 检查固定动力线缆的电缆夹是否松动或脱落 ； 检查施工方交接试验是否合格 ； 检查警示标识是否粘贴牢固，且清晰可见 ； 检查无励磁分接开关档位是否在额定档位 ； 检查分接片是否在额定档位，螺栓是否已紧固 ； 检查交接试验后PT100位置是否已恢复 ； 检查交接试验后铁心接地片是否已恢复 ； 检查风机出风口贴纸是否已撕掉 ； 接通辅助电源后，检查温控器是否上电 ； 检查变压器保护节点是否已配置 ； | Block | 1 | 0 |  |  | 0.5
32 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0HX | 交付_PT2.0HX_系统通讯调试_单元级 | 系统通讯调试_单元级 | MWH | 1 | 0.51733 | / | / | 0.51733 | /
32.1 |  |  |  |  | 光纤链路异常初步排查 | SCC柜上辅助供电 排查交换机光纤端口是否正常开启； 排查光纤交换机软件版本是否为最新版本； 检查RX、TX跳纤顺序正确； 排查交换机上光模块无异常； 使用打光笔检查SCC柜间光纤链路无异常； 两个交换机之间长ping正常； 关闭电源 | Block | 1 | 0.17 |  |  | 0.17
32.2 |  |  |  |  | PCS通讯调试 | 电池舱综合仓上辅助供电； 设置PCS的串口地址与IP地址 关闭电源 | Block | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
32.3 |  |  |  |  | BSC通讯调试 | 电池舱综合仓上辅助供电 检查电池舱到SCC柜网线 设置BSC的ETH1 ETH2的IP地址 关闭电源 | 台 | 1 | 0.16667 |  |  | 0.16667
32.4 |  |  |  |  | 电池舱交换机通讯调试 | 设置电池舱交换机的IP地址 关闭电源 | 台 | 2 | 0.16667 |  |  | 0.16667
32.5 |  |  |  |  | LC通讯调试 | SCC柜上辅助供电、或UPS上电 LC的IP地址设置 LC的子设备BSC、PCS设置 关闭电源 | Block | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
32.6 |  |  |  |  | SCC柜交换机通讯调试 | SCC柜上辅助供电、或UPS上电 SCC柜交换机IP地址设置 SCC柜交换机环网设置 SCC柜内纵向加密修改IP地址，导入许可，修改密码，导入正式证书 关闭电源 | 台 | 1 | 1.0833 |  |  | 1.0833
32.7 |  |  |  |  | 三层交换机配置 | SCC柜数据网交换机VLAN设置 | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
32.8 |  |  |  |  | 电池舱消防主机通讯调试 | 消防主机上备电 设置消防主机时间、地址 设置消防主机组网设置区域机 关闭电源 | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
33 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0HX | 交付_PT2.0HX_系统通讯调试_站级 | 系统通讯调试_站级 | 站 | 1 | 2.8333 | / | / | 2.8333 | /
33.1 |  |  |  |  | 设备IP地址分配 | 首先与客户确认他们是否需要指定储能设备IP； 根据唯一性、规律性、可扩展性、安全性对所有阳光的设备分配IP地址，制作IP分配表 | 站 | 1 | 1 |  |  | 1
33.2 |  |  |  |  | 快频装置通讯调试 | 检查CT、PT接线正确 设置快频装置两个IP地址（若需要进行CT、PT设置） | 站 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
33.3 |  |  |  |  | CCU交换机通讯调试 | SCC柜的IP地址设置 SCC柜环网设置 | 站 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
33.4 |  |  |  |  | EMS通讯调试 | 设置EMS的实际IP、虚拟IP 配置EMS的基本参数、电站总参数 添加LC子设备、快频装置子设备 EMS子设备快频装置CT、PT设置 | 站 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
33.5 |  |  |  |  | 后台消防主机通讯调试 | 后台消防主机地址设置 后台消防主机组网配置添加区域机 | 站 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
33.6 |  |  |  |  | insight服务器通讯调试 | 设置服务器IP | 站 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
33.7 |  |  |  |  | 工作站通讯调试 | 设置工作站电脑IP 设置工作站电脑时间 | 站 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
33.8 |  |  |  |  | 设备对时 | 配置EMS、insight设备对时 检查对时是否正常 | 站 | 1 | 0.33333 | / | / | 0.33333 | /
34 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0HX | 交付_PT2.0HX_系统上电 | 系统上电 | MWH | 1 | 0.4 | / | / | 0.6 | /
34.1 |  |  |  |  | MVS带电 | 1）检查清除设备内的一切杂物。 2）电缆沟盖板已经完成敷设。 3）测量所有一次设备对地绝缘及相间绝缘良好，所有设备相序正确，交接实验已完成并出具合格报告。 4）检查所有交流二次回路接线正确，电流回路无开路现象，电压回路无短路现象，端子排无松动现象。 5）检查所有送电范围内的断路器已处于冷备用状态，并已断开送电范围内所有设备的接地闸刀。 6）检查送电范围内所有电压互感器一、二次熔丝良好，接触可靠。 7）检查箱变高压侧熔断器安装方向正确，接触可靠。 8）检查送电范围内设备与外界的安全隔离工作，并且有明显标志，以保证人身安全。 9）检查送电范围内各断路器以及接地闸刀电气闭锁送电、各设备的传动及联锁送电、控制系统送电、测控装置送电、各仪表以及信号系统送电均已按程序完成。 10）检查送电范围内的保护运行正常，按继电保护整定单要求检查保护定值，并按要求投入保护。 11）检查送电范围内各测量仪表及信号系统已投入运行。 12）检查送电范围内的相关设备及各屏柜封堵应完整，无遗漏。 13）检查送电范围内的相关消防系统已运行，电池舱灭火器保险栓已拔出。 14）检查送电范围内的远控设备已切至就地位置。 15）检查送电范围内的急停按钮安装接线可靠，触发急停状态。 16）检查送电范围内的备用电源可以正常切换或UPS系统电量充足。 17）准备好各设备的钥匙和专用工具及设备操作工具。 18）准备好所有与本次送电有关的图纸、资料、记录表格等。 19）通讯设备配备齐全。 20）检查中压集电线电气安装、验收合格，电缆头与汇流母排连接完成，相序正确绝缘耐压正常。 21）联系客户进行中压上电 | Block | 1 | 1 |  |  | 1.5
34.2 |  |  |  |  | SCC柜上电、汇流柜上电 | 将SCC柜上电。 1 闭合汇流柜交流支路开关QS1和QS2； 2 闭合SCC柜交流主回路开关QS3 (交流主回路开关1#)； 3 闭合SCC柜交流供电回路开关QF3(交流供电回路开关1#)； 4 闭合SCC柜空调供电开关Q1 (空调)； 5 闭合SCC柜UPS供电开关Q2 (不间断电源)，将UPS开机； 6 闭合SCC柜温度系统供电开关Q3 (温控)； 7 闭合SCC柜维护插座供电开关Q4 (维护插座)； 8 闭合SCC柜照明供电开关Q7 (照明)； 9 闭合SCC柜ESS排风供电开关Q23~Q24 (储能柜排风1~2#)； 10 闭合SCC柜ESS消防供电开关Q27~Q28 (储能柜消防1~2#)(若无ESS消防主机供电端 口，则跳过此步骤） 将汇流柜上电。 1 闭合汇流柜框架电源开关Q9； 2 闭合汇流柜风扇供电开关Q10； 3 闭合汇流柜开关QF1和QF2。 | Block | 1 | 1 |  |  | 1.5
34.3 |  |  |  |  | 储能电池舱带电 | 储能电池箱辅助供电电路上电。 1闭合供电电源主控制开关QF1 2 闭合电源模块直流供电QS11 3 闭合微断Q1-Q8 储能电池箱主功率电路上电。 将BCP上的负荷开关QS1-QS6转到"ON" | 台 | 1 | 1 |  |  | 1.5
35 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0HX | 交付_PT2.0HX_热调_单元级 | 单元级系统性能调试 | MWH | 1 | 0.66667 | / | / | 0 | /
35.1 | [5 empty] | 设置电池舱视频监控IP | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
35.2 | [5 empty] | 1.检查BSC的参数是否与配置文件一致。 2.检查BSC的软件版本是否正确 3.检查是否有报告任何故障或警报。系统运行前需清除所有报警或故障。 4.检查CMU软件版本和电池参数配置文件是否正确。 | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
35.3 | [5 empty] | 1.检查PCS的参数是否与配置文件一致。 2.检查PCS的软件版本是否正确 3.运行前检查PCS是否存在需要排除的故障 | Block | 1 | 0.5 |  |  | 0.75
35.4 | [5 empty] | 1.检查LCS的参数是否与配置文件一致。 2.检查LCS的软件版本是否正确 3.运行前检查LCS是否存在需要排除的故障 | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
35.5 | [5 empty] | 1.检查LC的参数是否与配置文件一致。 2.检查LC的软件版本是否正确 3.运行前需排除LC上显示的故障。 4.通过上位机观察各个单元子设备参数，如储能变流器、电池。 5.通过上位机发出指令可以实现相关动作，如储能变流器开关机，充放电 | Block | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
35.6 | [5 empty] | 1.将消防的电磁阀取下固定，防止后续测试时气体喷出； 2.拔出电磁阀的安全栓 3.在消防控制系统上启动消防（或者直接同时触发烟感、温感探测器装置），延迟30秒后消防动作，查看撞针是否动作，正常情况下撞针动作； 4.在消防动作时，观察储能系统是否停机，空调是否停机等，正常情况下停机； 5.在LC上或者BSC上查看是否有消防动作的信号上传，并查看信号是否上送后台监控系统，正常情况下信号上传； 6.恢复消防动作，将测试正常的电磁阀再重新安装上； | 台 | 1 | 1 |  |  | 1.5
35.7 | [5 empty] | 1.通过LC下发开机指令； 2.通过LC检查PCS、电池系统、电池仓辅助系统运行状态； 3.根据要求进行设备带电运行工作，下发以下功率指令按照实际测试结果进行设备评估。如有不合格项，需立即整改或给出相关说明，同时记录相关数据。 3.1 下发0功率待机运行10min 3.2 0.1PN充电或放电指令运行10min 3.3 0.25PN充电或放电指令运行10min 3.4 0.5PN充电或放电指令运行10min 3.5 0.75PN充电或放电指令运行10min 3.6 1.0PN充电或放电指令运行10min 过程中检查PCS的交直流侧电压、电流、功率、IGBT模块温度等运行数据是否正常，检查BMS触摸屏显示的电池电压、电流、功率、温度等运行数据是否正常，检查当电芯温度高于（低于）液冷机组制冷（制热）温度时是否能正常工作。 | Block | 1 | 1.0833 |  |  | 1.0833
35.8 | [5 empty] | 1.通过LC设置SOC上限一级低于当前实际SOC，检查LC是否报SOC上限一级告警。 2.通过LC设置SOC上限二级低于当前实际SOC，检查LC是否报SOC上限二级告警，且不响应充电指令。 3.通过LC设置SOC下限一级高于当前实际SOC，检查LC是否报SOC下限一级告警。 4.通过LC设置SOC下限一级高于当前实际SOC，检查LC是否报SOC下限一级告警，且不响应放电指令。 | Block | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
36 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0HX | 交付_PT2.0HX_热调_站级 | 站级系统性能调试 | 站 | 1 | 76.25 | / | / | 76.25 | /
36.1 |  |  |  |  | EMS调试 | 通过上位机观察各个LC本地控制器设备参数。 通过上位机发出指令可以实现相关动作，LC控制本地控制器开关机，充放电 | 站 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
36.2 |  |  |  |  | Insight系统调试 | 导入insight许可； 检查insight软件为最新版本 创建通道 创建电站结构 一键接入功能调试 数据核对 组态配置 参数设置功能配置与验证 能量管理功能验证 北向转发功能配置与验证 备份配置 完成监控通讯的调试，能够从后台监控接收各种命令； 与监控系统监控通信状态检测，并上报各系统运行状态 | 站 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
36.3 |  |  |  |  | 防火墙调试 | 修改IP 导入授权证书 接口配置 对象组配置 安全策略配置 配置文件备份 | 站 | 1 | 1 |  |  | 1
36.4 |  |  |  |  | 网安调试 | 1.服务器探针配置 配置本机IP 配置装置IP、服务端口 配置网络白名单 配置端口白名单 配置关键文件\目录 配置端口黑名单、非法外联检测周期、非法端口检测周期、光驱存在检测周期、UDP_PORT、服务白名单（如需要则配置） 网安告警测试（口令爆破、USB设备接入、关键文件变更、用户权限变更、高危操作非法命令、异常网络访问等） 2.交换机、防火墙接入网监装置 | 站 | 1 | 1 |  |  | 1
36.5 |  |  |  |  | 功率分配测试 | 从EMS下发目标值2MW,查看功率分配情况 当电池子单SOC误差在10%以上时，下发充电目标值2MW,查看功率分配 当电池子单SOC误差在10%以上时，下发放电目标值2MW,查看功率分配 模拟子单元PCS故障，下发目标值1MW，查看功率分配 | 站 | 1 | 0.16667 |  |  | 0.16667
36.6 |  |  |  |  | EMS保护功能测试 | 电池系统充电上限测试；PCS充电到阈值时会进入0功率运行 电池系统放电下限测试；PCS放电到阈值时会进入0功率运行 检测消防故障停机保护。 | 站 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
36.7 |  |  |  |  | 整站充放电循环测试 | 1.在储能EMS/协控下发全站额定功率充电指令，査看EMS功率分配功能，査看所有电池的充电动态性能，包括电池电压一致性、温度一致性，温升情况，SOC一致性等。充电过程中观察功率的变化情况，并记录总的充电时间。 2.全站充满电后静置2个小时，下发全站额定功率放电指令，并査看EMS功率分配功能，查看所有电池的放电动态性能，包括电池的电压一致性、温度一致性、温升情况，SOC一致性等。放电过程中观察功率的变化情况，并记录总的放电时间。 3.重复步骤1和2三次，标定全站储能系统的SOC，中间停机间隔2h。 4.全站调试储能系统在额定充放电功率下可以正常有效运行，能准确响应储能主控下发的各个充放电指令，EMS分配给各个PCS的功率指令正确有效；充、放电总时间满足要求，各电池箱、电池模块、电池簇的电压一致性、温度一致性、SOC一致性、温升情况等动态性能指标均正常。 | 站 | 1 | 72 |  |  | 72
37 | 运维 | 运维 | 储能 | PT2.0HX | 运维_PT2.0HX_产品预防性维护 | 电池箱运维 | 台 | 1 | 11.1 | / | / | 11.1 | / | 年度维护
37.1 |  |  |  |  | 外观及运行环境检查 | 检查顶部及周边是否存在易燃物品，或是否存在其他可能影响系统运行的因素。 检查与地基之间的连接是否牢靠，是否存在生锈现象。 检查环境温度记录，看温度是否在使用范围内。 检查环境湿度记录，看湿度是否在使用范围内。 | 台/年 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
37.2 |  |  |  |  | 电池柜系统状态及清洁检查 | 查看电池集装箱及内部设备是否损坏或变形。 查看电池集装箱及内部设备是否有异常噪音。 检查电池集装箱内部及外壳温度是否过高。 查看电池集装箱内部湿度及灰度是否在正常范围内。如有必要，需进行清洁。 检查进出风口是否堵塞。 检查屏蔽接地线与绝缘套管及接地铜排是否接触良好。 .检查警示标签是否清晰可见。必要时请进行更换。 清洁工作结束后，应检查储能集成系统的门锁、铰链等是否可以正常使用，状态是否良好。如必要，应对门锁、铰链等适当润滑。 状态良好的密封条是有效防止集装箱内部渗水的重要保障，应认真检查，如有损坏，请立即更换。 | 台/年 | 1 | 0.16667 |  |  | 0.16667
37.3 |  |  |  |  | 电池柜及环境检查 | 查看户外柜顶部是否存在易燃物体。 检查户外柜与地基钢板的焊接点是否牢固，是否存在锈蚀。 查看户外柜机壳是否存在损坏、掉漆、氧化等情况。 查看柜门门锁等能否灵活开启。 查看密封条等是否固定良好。 检查储能集成系统内部是否有异物、灰尘、污垢及冷凝水。 检查散热器温度以及灰尘。如有必要，可使用真空吸尘器对散热模块等进行清洁。 检查户外柜内部是否有渗水。 检查户外柜的所有进出线孔是否密封良好。 检查机体警告标识及其他设备标识，如发现模糊或损坏，请及时更换。 对所有金属元件的锈蚀情况做常规检查 查看户外柜内部是否存在异物掉落等情况。 注意：等待直至确保储能集成系统完全不带电后再进行检查！检查过程中如发现任何不一致现象，请立即整改。 | 台/年 | 1 | 0.66667 |  |  | 0.66667
37.4 |  |  |  |  | 线缆连接检查 | 检查线缆排布是否规范，是否存在短路等情况。如有异常，需立即纠正。 检查所有电缆连接是否松动，按照之前所规定的扭矩再紧固。 检查功率电缆、控制电缆、通讯电缆有无损伤，尤其是与金属表面接触的表皮是否有割伤的痕迹。 检查功率电缆接线端子的绝缘包扎带是否存在脱落、破损等。 | 台/年 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
37.5 |  |  |  |  | 接地和等电位连接检查 | .检查接地连接是否可靠，接地电阻值不得大于4Ω。 检查储能集成系统内部等电位连接是否正确。 | 台/年 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
37.6 |  |  |  |  | 散热风机检查 | 查看风机模块的运行状态。 查看风机是否被堵塞。 查看风机在运行中是否存在异常噪音。 | 台/年 | 1 | 2 |  |  | 2
37.7 |  |  |  |  | 连接螺钉检查 | 查看户外柜内部是否存在螺钉掉落以及松动等情况 | 台/年 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
37.8 |  |  |  |  | 系统关键功能检查 | 检查紧急停机按钮以及模拟紧急停机保护； 模拟系统关键故障保护逻辑等； | 台/年 | 1 | 2 |  |  | 2
37.9 |  |  |  |  | 软件维护 | 查看Web的配置参数和保护参数； 导出系统运行数据记录以及日志文件中； | 台/年 | 1 | 1 |  |  | 1
37.10 |  |  |  |  | 内部元器件检查 | 检查电路板以及元器件的清洁。 检查散热风机温度以及灰尘。如有必要，可使用真空吸尘器对散热模块等进行清洁。 如有必要，请清理空气过滤网。 检查防雷器、熔断器等辅助开关以及微开关保证其运转良好。 检查 接触器、断路器等辅助开关以及微开关保证其运转良好。 | 台/年 | 1 | 1 |  |  | 1
37.11 |  |  |  |  | 液冷系统维护 | 检查风机扇叶旋转是否正常、扇叶有无破损，如出现无法旋转或扇叶破损，需更换风机。 检查水泵散热进气孔脏堵面积是否在5%以上，如超出，需用毛刷进行清理。 目测水泵泵体非管路连接处有无明显滴液现象发生冷凝水除外，如有明显滴液需对水泵密封圈进行更换。 查看水系统高低压值，高压2.8bar、低压0.4bar。如果高压高于2.8bar，检查水系统过滤器是否脏污或堵塞。如果低压小于0.4bar，则需要给水系统补水。 查看冷却液是否有明显杂质，或PH值小于7.3。 | 台/年 | 1 | 0.1 |  |  | 0.1
37.12 |  |  |  |  | 电池簇状态及清洁 | 查看电池簇及内部设备是否损坏或变形。 查看电池簇及内部设备是否有异常噪音。 检查电池簇内部及外壳温度是否过高。 查看电池簇内部湿度及灰度是否在正常范围内。如有必要，需进行清洁。 检查进出风口是否堵塞。 检查屏蔽接地线与绝缘套管及接地铜排是否接触良好。 检查防雷设备及熔丝是否完好、可用。 检查警示标签是否清晰可见。必要时请进行更换。 | 台/年 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
37.13 |  |  |  |  | 开关盒和电池模组箱体 | 查看电池簇顶部是否存在易燃物体。 检查电池簇与地基钢板的固定点是否牢固，是否存在锈蚀。 查看箱体是否存在损坏、掉漆、氧化等情况。 检查电池簇内部是否有异物、灰尘、污垢及冷凝水。 | 台/年 | 1 | 0.16667 |  |  | 0.16667
37.14 |  |  |  |  | 接线及线缆排布 | 检查线缆排布是否规范，是否存在短路等情况。如有异常，需立即纠正。 检查电池簇的所有进出线孔是否密封良好。 检查电池柜内部是否有积水。 | 台/年 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
37.15 |  |  |  |  | 功能检查 | 检查电池簇运行记录，电流、电压、温度是否在使用范围内。 下发充、放电指令，检查是否正常响应。 | 台/年 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
37.16 |  |  |  |  | 消防系统检查及维护 | 检查电池舱内可燃气体探测器情况。设备外观是否良好，装配是否松动，有无破损，有无被周边设备挤压。 检查电池舱内烟雾传感器情况。设备外观是否良好，装配是否松动，有无破损，有无被周边设备挤压。设备状态指示灯是否正常。 检查电池舱内温度传感器情况。设备外观是否良好，装配是否松动，有无破损，有无被周边设备挤压。设备状态指示灯是否正常。 检查电池舱内消防进/排风机情况。设备外观是否良好，装配是否松动，有无破损，有无被周边设备挤压。 检查电池舱内洒水喷头情况。设备外观是否良好，装配是否松动，有无破损，有无被周边设备挤压。 检查电池舱内消防管路情况。设备外观是否良好，装配是否松动，有无破损，有无被周边设备挤压。 检查电池舱内消防系统气体灭火控制器情况。 设备外观是否良好，装配是否松动，有无破损，有无被周边设备挤压。 至少每年对消防系统进行联动测试包括消防事故通风系统，以确保消防系统的稳定运行。 检查消防系统相关设备的备电情况，包括备电电压和备电时长等。 注意： 1.至少每年对消防系统进行联动测试，以确保消防系统的稳定运行。如果当地消防职能机构有其他规定，应遵循当地管辖部门法律法规要求。 2.工厂测试时，所用探测器的最新校准时间与测试时间不应超过180天，超过180天应重新校准合格后方可进行测试使用。在项目现场，如果探测器出现故障或者读数不准，应检查探测器与校准时间。所用探测器的最新校准时间与测试时间不应超过360天。超过360天应重新校准合格后方可进行测试使用。 | 台/年 | 1 | 1.3333 |  |  | 1.3333
38 | 运维 | 运维 | 储能 | PT2.0HX | 运维_PT2.0HX_产品预防性维护 | PCS运维 | 台 | 1 | 4.37 | / | / | 5.07 | / | 年度维护
39.1 |  |  |  |  | 外观检查 | 检查指示灯显示是否正常。 | 台/年 | 1 | 0.12 |  |  | 0.12
39.2 |  |  |  |  | 保存软件数据 | 读取LC WEB 界面中PCS的数据。 保存运行数据、参数以及日志到相关文件中。 检查各项参数设置。 更新软件。 | 台/年 | 1 | 3 |  |  | 3
39.3 |  |  |  |  | 其他设备 | 及时更换损坏的防雷设备及熔丝。 | 台/年 | 1 | 1 |  |  | 1.5
39.4 |  |  |  |  | 屏蔽接地线 | 检查屏蔽接地线与绝缘套管及接地铜排是否接触良好。 | 台/年 | 1 | 0.25 |  |  | 0.45
39 | 运维 | 运维 | 储能 | PT2.0HX | 运维_PT2.0HX_产品预防性维护 | MVS运维 | 台 | 1 | 18.5833 | / | / | 20.65 | / | 年度维护
39.1 |  |  |  |  | 软件维护 | 查看LC Web的配置参数和保护参数； 导出系统运行数据记录以及日志文件中； | 台 | 1 | 1 |  |  | 1
39.2 |  |  |  |  | 等电位连接 | 注意：测量接地电阻前需关闭中压开关柜。进行此项操作之前必须先获得现场操作人员的许可。 检查内部设备及集油盘等电位连接是否正确。 检查接地连接是否正确，接地电阻值是否小于4Ω。 | 台 | 1 | 0.25 |  |  | 0.5
39.3 |  |  |  |  | 目视检查 | 无漏油情况。 油位检查 运行温度检查 运行中是否存在异常噪音 外观无锈蚀情况 附件检查包含油位计、温控器、压力释放阀、气体继电器、分接开关等 | 台 | 1 | 3 |  |  | 3
39.4 |  |  |  |  | 线缆连接 | 供电接线 端子连接 保护设备连接 控制线缆连接 接地连接 | 台 | 1 | 2 |  |  | 2
39.5 |  |  |  |  | 保护设备 | 油位跳闸信号 保护功能测试 油温跳闸信号 保护功能测试 油压跳闸信号 保护功能测试 瓦斯跳闸信号 保护功能测试 | 台 | 1 | 1 |  |  | 1
39.6 |  |  |  |  | 油质量检查 | 油化学检测 油气体检测 | 台 | 1 | 0.25 |  |  | 0.5
39.7 |  |  |  |  | 干变外观检查 | 检查气道是否畅通； 电缆和线圈的绝缘是否被破坏； 线圈、绝缘垫块是否移位低压线圈端封结构； 检查线圈、铁芯、封线、分接连接片以及各部位的紧固件，查看有无损伤、变形、松动、变色等现象产生； 检查分接片及高压引线紧固螺栓扭矩是否符合变压器厂家扭矩要求； 清漆或油漆的锈蚀、腐蚀和劣化迹象，并在必要时采取纠正措施； 检查绕组是否有污物，特别是绝缘表面或其可能限制空气流动的地方的积聚物； 观察绝缘表面是否有过热和漏电的迹象，如有伴热或碳化的迹象线圈是否有黑色痕迹； 检查绝缘子和焊接处尤其是端子处是否完好。 | 台 | 1 | 3 |  |  | 3.5
39.8 |  |  |  |  | 干变清洁 | 清除变压器绕组和绝缘体上的积尘，包括绕组的顶部和底部末端，以及清洁通风管道冷却气道。 | 台 | 1 | 0.5 |  |  | 0.75
39.9 |  |  |  |  | 干变散热检查 | 检查温控器是否正常运行、温度采样是否正确 检查温度探头是否变形损坏 查看风机模块的运行状态。 查看风机是否被堵塞。 查看风机在运行中是否存在异常噪音。 清除风机内的灰尘和积土注意勿使风机的叶片受伤而变形，并检查风机轴承的润滑脂，必要时进行补充或者更换 户外房过温保护功能测试 检查户外房进出风口防尘棉是否堵塞 干变绕组过温保护功能测试 | 台 | 1 | 3 |  |  | 3
39.10 |  |  |  |  | 供电接线电气测试 | 绝缘检测 | 台 | 1 | 0.66667 |  |  | 0.75
39.11 |  |  |  |  | 运行检测 | 电热点热成像分析 变比测量检测 绝缘阻值检测相对地 保护性设备接线的绝缘阻值检测 根据电气原理图，检查接地连接是否正确。 | 台 | 1 | 2 |  |  | 2.5
39.12 |  |  |  |  | 等电位连接 | 注意：测量接地电阻前需关闭中压开关柜。进行此项操作之前必须先获得现场操作人员的许可。 检查内部设备等电位连接是否正确。 检查接地连接是否正确，接地电阻值是否小于4Ω。 | 台 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
39.13 |  |  |  |  | 目视检查 | 检查整体状态及清洁度 验证电压检测器的运行情况。 | 台 | 1 | 1 |  |  | 1
39.14 |  |  |  |  | 运行检测 | 逐个操作开关柜的操纵杆，检查机械联锁装置是否能正常运行。 检查机械联锁装置是否能正常运行。 中压线1开关柜运行检测。 中压线2开关柜运行检测。 中压变压器保护开关柜运行检测。 | 台 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.45
39.15 |  |  |  |  | 线缆连接 | 供电接线。 控制接线。 中压线路1开关柜。 中压线路2开关柜。 中压变压器保护开关柜。 | 台 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.45
39.16 |  |  |  |  | 保护继电器功能检测 | 对保护继电器所配置的保护功能进行检查。 | 台 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
40 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0UD | 交付_PT2.0UD_设备到货检查及附件安装 | 设备到货检查、MSD安装、贴膜移除等 | MWH | 1 | 0.875 | / | / | 1.1497 | /
40.1 |  |  |  |  | 开箱验收 | 设备到货后，核对物料清单及设备本体是否异常，查看集装箱各方位是否有外观变形、损伤、防锈漆脱落及氧化腐蚀等现象。 | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
40.2 |  |  |  |  | 地基检查 | 检查设备基础平整度 | 个 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
40.3 |  |  |  |  | BESS吊装 | 配合系统吊装至基础 | 台 | 1 | 1 |  |  | 1.5
40.4 |  |  |  |  | MVS吊装 | 配合系统吊装至基础 | 台 | 1 | 1 |  |  | 1.5
40.5 |  |  |  |  | 移除贴膜 | 电池系统贴膜移除（送电前进行） | 台 | 1 | 0.5 |  |  | 0.75
40.6 |  |  |  |  | 移除贴膜 | MVS贴膜移除（送电前进行） | 台 | 1 | 0.25 |  |  | 0.33
40.7 |  |  |  |  | MSD安装 | MSD安装 | 台 | 1 | 0.66667 |  |  | 1
40.8 |  |  |  |  | 变压室防雨罩安装 | 变压室防雨罩安装 | 台 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
40.9 |  |  |  |  | 指导线缆连接 | 一次、二次及接地线缆连接及封堵指导 | 站 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
41 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0UD | 交付_PT2.0UD_冷调检查 | 设备冷调及现场接线检查 | MWH | 1 | 0.68333 | / | / | 0.92 | /
41.1 |  |  |  |  | 接地检查 | 箱体是否可靠接地，且接地电阻值小于4Ω。 | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
41.2 |  |  |  |  | 柜门检查 | 柜门及门锁是否能够正常打开和关闭且无损坏； 门板密封条是否有褶皱、破损等； | 台 | 1 | 0.16667 |  |  | 0.25
41.3 |  |  |  |  | 集装箱内部检查 | 箱体内部是否有机械损坏、水迹及氧化腐蚀等现象； 柜体内部是否有遗留工具、零件、钻孔产生的导电灰尘或其他异物； 内部有无机械损伤； 集装箱内部地板、电池pack、线缆等是否有冷却液痕迹； | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
41.4 |  |  |  |  | PACK检查 | 检查PACK及连接插头外观是否有划痕、破损及凹陷等影响使用的的问题； 检查PACK间连接线缆或铜排是否可靠连接，且线缆规格符合图纸要求 检查PACK间信号线缆是否连接可靠 | 台 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.5
41.5 |  |  |  |  | 电池汇流柜检查 | 检查线缆是否破损或裂痕； 检查连接线缆是否可靠连接，且线缆规格符合图纸要求； 检查BCP和PCS的编号是否正确对应； 检查BCP和PCS的极性是否正确对应； 检查确认客户安装的动力线过程中是否存在拉扯导致熔丝歪斜； 检查进线孔是否完成封堵，垃圾是否清理完成 | 台 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
41.6 |  |  |  |  | 电池配电柜检查 | 检查线缆是否破损或裂痕； 检查电源线缆是否可靠连接并具备线缆标识； 检查通讯线缆是否可靠连接并具备线缆标识； 上电前BSP辅助供电回路对应的断路器是否处于断开状态； 紧急停机按钮是否已经放开，并可正常工作； BSP内各种电气开关状态正常、按钮操作灵活，符合规范要求。（确保所有开关处于断开状态）； 检查进线孔是否完成封堵，垃圾是否清理完成 | 台 | 1 | 0.16667 |  |  | 0.16667
41.7 |  |  |  |  | 液冷机组及管路检查 | 检查液冷机组线缆是否破损或裂痕，线缆连接是否可靠连接且相序是否正确； 检查所有的标签和标志是否牢靠，没有划痕或其他任何问题； | 台 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.6
41.8 |  |  |  |  | 消防系统检查 | 1.根据消防接线图纸检查所有消防系统连接线缆是否可靠连接，设备是否缺少； 2.检查消防系统是否干净整洁，无油漆剥落、锈蚀、凹陷、变形及其他可能影响系统运行的问题； 3.检查所有的标签和标志是否牢靠，没有划痕或其他任何问题； 4.消防钢瓶压力是否在正常范围之内（压力表绿色部分）； 5.检查消防主机和消防电源箱内部蓄电池是否缺少，如果缺少应从随箱物料中寻找并根据厂家规格书安装固定； 6.开箱检查时应检查消防主机和消防电源箱内部蓄电池的连线是否断开，正常情况如果安装蓄电池后未避免电池亏损，会将电池的连线正极或者负极拆除避免形成回路。如果开箱后发现蓄电池的连线都完整，需要注意这些电池可能出现亏损导致消防主机上报故障； 7.开箱检查消防主机或消防电源箱内部消防蓄电池时，应使用万用表测量每块电池的电压是否正常，不应小于额定电压95%，蓄电池电压正常后安装固定后，按照规格书或者标识正确接线，先开主电再开备电，带消防主机开机自检结束后观察主机是否报备电故障，如一切正常则表示备电正常； 8.开箱检查后，不能第一时间上电，应检查气体灭火系统钢瓶上的电磁阀是否从钢瓶拆除或者禁用开关是否在系统禁用和手动状态上，以防止突然上电，系统一些故障导致气体灭火或者气溶胶灭火系统启动； | 台 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.5
41.9 |  |  |  |  | SCC柜检查 | 检查动力线缆是否破损或裂痕，线缆连接是否可靠连接且相序是否正确； 检查通讯电缆、光纤、网线连接良好且各个通讯端口连接各个设备正确； 检查线缆进出口是否完成封堵，垃圾清理完成； 检查SCC柜内各种电气开关状态正常、按钮操作是否灵活，符合规范要求。（确保所有开关处于断开状态） | 台 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
41.10 |  |  |  |  | 外供电检查 | 检查外供电接线是否紧固； 检查外供电电压等级是否满足要求； | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
41.11 |  |  |  |  | 通讯线缆检查 | 检查通讯电缆、光纤、网线连接良好且各个通讯端口连接各个设备正确； 根据单线图向光纤融接团队交底光纤连接方式； 打光笔排查光纤跳纤无异常； 排查光纤终端盒内连接无异常； 排查RX、TX跳纤连接顺序正确； 检查网线通断及线序 | 台 | 1 | 0.66667 |  |  | 0.66667
41.12 |  |  |  |  | 开关检查 | 确认箱变侧隔离开关、断路器是否在分位，接地刀闸在合位； 确认MVS汇流柜QF1、QF2、Q1、Q2处于断开状态。 | 台 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
41.13 |  |  |  |  | 环网柜（RMU）检查 | 柜体是否可靠接地，且接地电阻值小于4Ω； 检查柜体是否有划痕、破损及凹陷等影响使用的问题，检查柜内是否有异物； 检查警示标签是否牢固黏贴，且清晰可见； 检查环网柜固定螺栓是否紧固，柜体是否稳固； 检查压力表指示是否在正常范围内； 检查操作把手、互锁钥匙是否完备； 检查互感器短接条是否已拆除； 接通辅助电源后，检查继保是否正常带电（屏幕点亮）； 检查线缆绝缘层是否有外观异常； 检查线缆固定扭矩是否满足要求； 检查是否使用线缆夹将线缆有效固定； 检查线缆相序是否正确； 检查进线孔是否有效封堵； 检查隔离开关是否有效闭合； 检查电压互感器熔断器是否已安装（如有）； | 台 | 1 | 0 |  |  | 0
41.14 |  |  |  |  | 中压变压器检查 | 柜体是否正确接地，且接地电阻值小于4Ω； 离网测试和并网送电前检查接地刀闸是否正常断开；停电检修需检查接地刀闸是否正常合闸； 检管变压器外观是否完好，部件是否有缺陷，检查是否有异物 ； 检查箱变外观是否有漏油痕迹 ； 检查套管和箱体连接处是否有渗油痕迹 ； 检查散热器表面是否有渗油痕迹 ； 检查油位是否在警示标示范围内 ； 检查气体继电器里面是否为无气体，蝶阀在打开状态 ； 检查压力释放阀压板是否已拆除 ； 检查温度计指示温度是否与环温一致 ； 检查硅胶是否变成红色 ； 储油柜呼吸器是否已安装（带储油柜变压器） ； 检查线缆是否松动、破损等异常 ； 检查固定动力线缆的电缆夹是否松动或脱落 ； 检查施工方交接试验是否合格 ； 检查警示标识是否粘贴牢固，且清晰可见 ； 检查无励磁分接开关档位是否在额定档位 ； 检查分接片是否在额定档位，螺栓是否已紧固 ； 检查交接试验后PT100位置是否已恢复 ； 检查交接试验后铁心接地片是否已恢复 ； 检查风机出风口贴纸是否已撕掉 ； 接通辅助电源后，检查温控器是否上电 ； 检查变压器保护节点是否已配置 ； | 台 | 1 | 0 |  |  | 0.5
42 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0UD | 交付_PT2.0UD_系统通讯调试_单元级 | 系统通讯调试_单元级 | MWH | 1 | 0.63333 | / | / | 0.65067 | /
42.1 |  |  |  |  | 光纤链路异常初步排查 | SCC柜上辅助供电 排查交换机光纤端口是否正常开启； 排查光纤交换机软件版本是否为最新版本； 排查交换机上光模块无异常； 两个交换机之间长ping正常； 关闭电源 | 台 | 1 | 0.16667 |  |  | 0.16667
42.2 |  |  |  |  | 设备IP地址分配 | 首先与客户确认他们是否需要指定储能设备IP； 根据唯一性、规律性、可扩展性、安全性对所有阳光的设备分配IP地址，制作IP分配表 | 站 | 1 | 1 |  |  | 1
42.3 |  |  |  |  | PCS通讯调试 | 电池舱综合仓上辅助供电； 设置PCS的串口地址与IP地址 关闭电源 | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.17
42.4 |  |  |  |  | BSC通讯调试 | 电池舱综合仓上辅助供电 检查电池舱到SCC柜网线 设置BSC的ETH1 ETH2的IP地址 关闭电源 | 台 | 1 | 0.16667 |  |  | 0.16667
42.5 |  |  |  |  | 电池舱交换机通讯调试 | 设置电池舱交换机的IP地址 关闭电源 | 台 | 2 | 0.16667 |  |  | 0.16667
42.6 |  |  |  |  | LC通讯调试 | SCC柜上辅助供电、或UPS上电 LC的IP地址设置 LC的子设备BSC、PCS设置 关闭电源 | Block | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
42.7 |  |  |  |  | SCC柜交换机通讯调试 | SCC柜上辅助供电、或UPS上电 SCC柜交换机IP地址设置 SCC柜交换机环网设置 SCC柜内纵向加密修改IP地址，导入许可，修改密码，导入正式证书 关闭电源 | 台 | 1 | 1.0833 |  |  | 1.0833
42.8 |  |  |  |  | 三层交换机配置 | SCC柜数据网交换机VLAN设置 | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333 |  | 如有
42.9 |  |  |  |  | 电池舱消防主机通讯调试 | 消防主机上备电 设置消防主机时间、地址 设置消防主机组网设置区域机 关闭电源 | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
43 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0UD | 交付_PT2.0UD_系统通讯调试_站级 | 系统通讯调试_站级 | 站 | 1 | 1.8333 | / | / | 1.8333 | /
43.1 |  |  |  |  | 快频装置通讯调试 | 检查CT、PT接线正确 设置快频装置两个IP地址（若需要进行CT、PT设置） | 站 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
43.2 |  |  |  |  | CCU交换机通讯调试 | SCC柜的IP地址设置 SCC柜环网设置 | 站 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
43.3 |  |  |  |  | EMS通讯调试 | 设置EMS的实际IP、虚拟IP 配置EMS的基本参数、电站总参数 添加LC子设备、快频装置子设备 EMS子设备快频装置CT、PT设置 | 站 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
43.4 |  |  |  |  | 后台消防主机通讯调试 | 后台消防主机地址设置 后台消防主机组网配置添加区域机 | 站 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
43.5 |  |  |  |  | insight服务器通讯调试 | 设置服务器IP | 站 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
43.6 |  |  |  |  | 工作站通讯调试 | 设置工作站电脑IP 设置工作站电脑时间 | 站 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
43.7 |  |  |  |  | 设备对时 | 配置EMS、insight设备对时 检查对时是否正常 | 站 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
44 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0UD | 交付_PT2.0UD_系统上电 | 系统上电 | MWH | 1 | 0.4 | / | / | 0.6 | /
44.1 |  |  |  |  | MVS带电 | 1）检查清除设备内的一切杂物。 2）电缆沟盖板已经完成敷设。 3）测量所有一次设备对地绝缘及相间绝缘良好，所有设备相序正确，交接实验已完成并出具合格报告。 4）检查所有交流二次回路接线正确，电流回路无开路现象，电压回路无短路现象，端子排无松动现象。 5）检查所有送电范围内的断路器已处于冷备用状态，并已断开送电范围内所有设备的接地闸刀。 6）检查送电范围内所有电压互感器一、二次熔丝良好，接触可靠。 7）检查箱变高压侧熔断器安装方向正确，接触可靠。 8）检查送电范围内设备与外界的安全隔离工作，并且有明显标志，以保证人身安全。 9）检查送电范围内各断路器以及接地闸刀电气闭锁送电、各设备的传动及联锁送电、控制系统送电、测控装置送电、各仪表以及信号系统送电均已按程序完成。 10）检查送电范围内的保护运行正常，按继电保护整定单要求检查保护定值，并按要求投入保护。 11）检查送电范围内各测量仪表及信号系统已投入运行。 12）检查送电范围内的相关设备及各屏柜封堵应完整，无遗漏。 13）检查送电范围内的相关消防系统已运行，电池舱灭火器保险栓已拔出。 14）检查送电范围内的远控设备已切至就地位置。 15）检查送电范围内的急停按钮安装接线可靠，触发急停状态。 16）检查送电范围内的备用电源可以正常切换或UPS系统电量充足。 17）准备好各设备的钥匙和专用工具及设备操作工具。 18）准备好所有与本次送电有关的图纸、资料、记录表格等。 19）通讯设备配备齐全。 20）检查中压集电线电气安装、验收合格，电缆头与汇流母排连接完成，相序正确绝缘耐压正常。 21）联系客户进行中压上电 | Block | 1 | 1 |  |  | 1.5
44.2 |  |  |  |  | SCC柜上电、汇流柜上电 | 将SCC柜上电。 1 闭合汇流柜交流支路开关QS1和QS2； 2 闭合SCC柜交流主回路开关QS3 (交流主回路开关1#)； 3 闭合SCC柜交流供电回路开关QF3(交流供电回路开关1#)； 4 闭合SCC柜空调供电开关Q1 (空调)； 5 闭合SCC柜UPS供电开关Q2 (不间断电源)，将UPS开机； 6 闭合SCC柜温度系统供电开关Q3 (温控)； 7 闭合SCC柜维护插座供电开关Q4 (维护插座)； 8 闭合SCC柜照明供电开关Q7 (照明)； 9 闭合SCC柜ESS排风供电开关Q23~Q24 (储能柜排风1~2#)； 10 闭合SCC柜ESS消防供电开关Q27~Q28 (储能柜消防1~2#)(若无ESS消防主机供电端 口，则跳过此步骤） 将汇流柜上电。 1 闭合汇流柜框架电源开关Q9； 2 闭合汇流柜风扇供电开关Q10； 3 闭合汇流柜开关QF1和QF2。 | Block | 1 | 1 |  |  | 1.5
44.3 |  |  |  |  | 储能电池舱带电 | 储能电池箱辅助供电电路上电。 1闭合供电电源主控制开关QF1 2 闭合电源模块直流供电QS11 3 闭合微断Q1-Q8 储能电池箱主功率电路上电。 将BCP上的负荷开关QS1-QS6转到"ON" | 台 | 1 | 1 |  |  | 1.5
45 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0UD | 交付_PT2.0UD_热调_单元级 | 单元级系统性能调试 | MWH | 1 | 0.4 | / | / | 0.4 | /
45.1 |  |  |  |  | 视频监控通讯调试 | 设置电池舱视频监控IP | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
45.2 |  |  |  |  | 电池管理系统检查 | 1.检查BSC的参数是否与配置文件一致。 2.检查BSC的软件版本是否正确 3.检查是否有报告任何故障或警报。系统运行前需清除所有报警或故障。 4.检查CMU软件版本和电池参数配置文件是否正确。 | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
45.3 |  |  |  |  | PCS检查 | 1.检查PCS的参数是否与配置文件一致。 2.检查PCS的软件版本是否正确 3.运行前检查PCS是否存在需要排除的故障 | Block | 1 | 0.5 |  |  | 0.75
45.4 |  |  |  |  | 液冷机组检查 | 1.检查LCS的参数是否与配置文件一致。 2.检查LCS的软件版本是否正确 3.运行前检查LCS是否存在需要排除的故障 | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
45.5 |  |  |  |  | LC通讯检查 | 1.检查LC的参数是否与配置文件一致。 2.检查LC的软件版本是否正确 3.运行前需排除LC上显示的故障。 4.通过上位机观察各个单元子设备参数，如储能变流器、电池。 5.通过上位机发出指令可以实现相关动作，如储能变流器开关机，充放电 | Block | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
45.6 |  |  |  |  | 消防系统联动测试 | 1.将消防的电磁阀取下固定，防止后续测试时气体喷出； 2.拔出电磁阀的安全栓 3.在消防控制系统上启动消防（或者直接同时触发烟感、温感探测器装置），延迟30秒后消防动作，查看撞针是否动作，正常情况下撞针动作； 4.在消防动作时，观察储能系统是否停机，空调是否停机等，正常情况下停机； 5.在LC上或者BSC上查看是否有消防动作的信号上传，并查看信号是否上送后台监控系统，正常情况下信号上传； 6.恢复消防动作，将测试正常的电磁阀再重新安装上； | 台 | 1 | 1 |  |  | 1.5
45.7 |  |  |  |  | 单元充放测试 | 1.通过LC下发开机指令； 2.通过LC检查PCS、电池系统、电池仓辅助系统运行状态； 3.根据要求进行设备带电运行工作，下发以下功率指令按照实际测试结果进行设备评估。如有不合格项，需立即整改或给出相关说明，同时记录相关数据。 3.1 下发0功率待机运行10min 3.2 0.1PN充电或放电指令运行10min 3.3 0.25PN充电或放电指令运行10min 3.4 0.5PN充电或放电指令运行10min 3.5 0.75PN充电或放电指令运行10min 3.6 1.0PN充电或放电指令运行10min 过程中检查PCS的交直流侧电压、电流、功率、IGBT模块温度等运行数据是否正常，检查BMS触摸屏显示的电池电压、电流、功率、温度等运行数据是否正常，检查当电芯温度高于（低于）液冷机组制冷（制热）温度时是否能正常工作。 | Block | 1 | 1.0833 |  |  | 1.0833
45.8 |  |  |  |  | 单元保护功能测试 | 1.通过LC设置SOC上限一级低于当前实际SOC，检查LC是否报SOC上限一级告警。 2.通过LC设置SOC上限二级低于当前实际SOC，检查LC是否报SOC上限二级告警，且不响应充电指令。 3.通过LC设置SOC下限一级高于当前实际SOC，检查LC是否报SOC下限一级告警。 4.通过LC设置SOC下限一级高于当前实际SOC，检查LC是否报SOC下限一级告警，且不响应放电指令。 | Block | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
46 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0UD | 交付_PT2.0UD_热调_站级 | 站级系统性能调试 | 站 | 1 | 74.25 | / | / | 74.25 | /
46.1 |  |  |  |  | EMS调试 | 通过上位机观察各个LC本地控制器设备参数。 通过上位机发出指令可以实现相关动作，LC控制本地控制器开关机，充放电 | 站 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
46.2 |  |  |  |  | Insight系统调试 | 导入insight许可； 检查insight软件为最新版本 创建通道 创建电站结构 一键接入功能调试 数据核对 组态配置 参数设置功能配置与验证 能量管理功能验证 北向转发功能配置与验证 备份配置 完成监控通讯的调试，能够从后台监控接收各种命令； 与监控系统监控通信状态检测，并上报各系统运行状态 | 站 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
46.3 |  |  |  |  | 防火墙调试 | 修改IP 导入授权证书 接口配置 对象组配置 安全策略配置 配置文件备份 | 台 | 1 | 1 |  |  | 1
46.4 |  |  |  |  | 网安调试 | 1.服务器探针配置 配置本机IP 配置装置IP、服务端口 配置网络白名单 配置端口白名单 配置关键文件\目录 配置端口黑名单、非法外联检测周期、非法端口检测周期、光驱存在检测周期、UDP_PORT、服务白名单（如需要则配置） 网安告警测试（口令爆破、USB设备接入、关键文件变更、用户权限变更、高危操作非法命令、异常网络访问等） 2.交换机、防火墙接入网监装置 | 台 | 1 | 1 |  |  | 1
46.5 |  |  |  |  | 功率分配测试 | 从EMS下发目标值2MW,查看功率分配情况 当电池子单SOC误差在10%以上时，下发充电目标值2MW,查看功率分配 当电池子单SOC误差在10%以上时，下发放电目标值2MW,查看功率分配 模拟子单元PCS故障，下发目标值1MW，查看功率分配 | 站 | 1 | 0.16667 |  |  | 0.16667
46.6 |  |  |  |  | EMS保护功能测试 | 电池系统充电上限测试；PCS充电到阈值时会进入0功率运行 电池系统放电下限测试；PCS放电到阈值时会进入0功率运行 检测消防故障停机保护。 | 站 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
46.7 |  |  |  |  | 整站充放电循环测试 | 1.在储能EMS/协控下发全站额定功率充电指令，査看EMS功率分配功能，査看所有电池的充电动态性能，包括电池电压一致性、温度一致性，温升情况，SOC一致性等。充电过程中观察功率的变化情况，并记录总的充电时间。 2.全站充满电后静置2个小时，下发全站额定功率放电指令，并査看EMS功率分配功能，查看所有电池的放电动态性能，包括电池的电压一致性、温度一致性、温升情况，SOC一致性等。放电过程中观察功率的变化情况，并记录总的放电时间。 3.重复步骤1和2三次，标定全站储能系统的SOC，中间停机间隔2h。 4.全站调试储能系统在额定充放电功率下可以正常有效运行，能准确响应储能主控下发的各个充放电指令，EMS分配给各个PCS的功率指令正确有效；充、放电总时间满足要求，各电池箱、电池模块、电池簇的电压一致性、温度一致性、SOC一致性、温升情况等动态性能指标均正常。 | 站 | 1 | 72 |  |  | 72
47 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0拓展版 | 交付_PT2.0拓展版_设备到货检查及附件安装 | 设备到货检查、MSD安装、贴膜移除等 | MWH | 1 | 0.67222 | / | / | 0.88311 | /
47.1 |  |  |  |  | 开箱验收 | 设备到货后，核对物料清单及设备本体是否异常，查看集装箱各方位是否有外观变形、损伤、防锈漆脱落及氧化腐蚀等现象。 | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
47.2 |  |  |  |  | 地基检查 | 检查设备基础平整度 | 个 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
47.3 |  |  |  |  | BESS吊装 | 配合系统吊装至基础 | 台 | 1 | 1 |  |  | 1.5
47.4 |  |  |  |  | MVS吊装 | 配合系统吊装至基础 | Block | 1 | 1 |  |  | 1.5
47.5 |  |  |  |  | 移除贴膜 | 电池系统贴膜移除（送电前进行） | 台 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.75
47.6 |  |  |  |  | 移除贴膜 | MVS贴膜移除（送电前进行） | Block | 1 | 0.25 |  |  | 0.33
47.7 |  |  |  |  | MSD安装 | MSD安装 | 台 | 1 | 1 |  |  | 1.25
47.8 |  |  |  |  | 变压室防雨罩安装 | 变压室防雨罩安装 | Block | 1 | 2.5 |  |  | 2.75
47.9 |  |  |  |  | 指导线缆连接 | 一次、二次及接地线缆连接及封堵指导 | 站 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
48 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0拓展版 | 交付_PT2.0拓展版_PACK安装 | 现场PACK安装 | PCS | 1 | 0.84931 | / | / | 1.0774 | / | 仅限拆PACK运输场景
48.1 |  |  |  |  | 液冷管道固定件、附件固定件拆除 | 液冷管道固定件拆除后需将三级液冷管道置于导轨侧边保证不干涉PACK推入电池舱导轨； 菊花链线束端子需置于轨道侧边保证不干涉PACK推入电池舱轨道； 动力线缆需置于轨道侧边保证不干涉PACK推入电池舱轨道； 每个电池舱需拆除24个液冷管道固定件、6块托盘12箱附件（视现场实际情况而定） | pcs | 1 | 0.1 |  |  | 0.13333 |  | 单pack
48.2 |  |  |  |  | 维护工装调整 | 拆除维护工装的外包装（首次使用）。 叉车配合维护工装，调整维护工装与电池舱内PACK导轨水平。 （每列Pack安装完后需重新调整工装位置） | 台 | 1 | 1.33 |  |  | 1.67 |  | 每台电池舱最多调整5次
48.3 |  |  |  |  | Pack包装拆除 | 拆除PACK打包带。 拆除PACK防水塑料薄膜。 拆除PACK纸质包装盒。（注意：防止PACK四周木质框架掉落伤人） 拆除PACK塑料包装袋。 拆除PACK四周木质框架。 拆除固定PACK于木制托盘的10颗M10螺栓。 | pcs | 1 | 0.17 |  |  | 0.2 |  | 每台电池舱72块Pack，按实际PACK安装数量
48.4 |  |  |  |  | Pack转运 | Pack通过转运工装从地面存储位置转运至维护工装上 | 个 | 1 | 0.17 |  |  | 0.2 |  | 每台电池舱72块Pack，按实际PACK安装数量
48.5 |  |  |  |  | Pack安装 | 使用维护工装安装Pack至电池舱内 | 个 | 1 | 0.3 |  |  | 0.4 |  | 每台电池舱72块Pack，按实际PACK安装数量
48.6 |  |  |  |  | Pack固定及附件安装 | Pack角件固定 液冷管道安装 动力线缆安装 簇间熔丝安装 菊花链线束安装 | 个 | 1 | 0.07 |  |  | 0.1 |  | 每台电池舱72块Pack，按实际PACK安装数量
48.7 |  |  |  |  | Pack检查 | 检查电池舱箱体有无漆面破损。 检查PACK有无漆面破损。 检查PACK角件固定螺栓扭矩是否在37±3N.m范围内。 检查PACK水嘴是否有漏液迹象。 检查PACK上动力线缆连接是否有错误。 检查通讯线缆连接是否有错误。 检查电芯电压是否正常。 运行液冷机组，检查是否有漏液迹象 | 台 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5 |  | 整舱
49 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0拓展版 | 交付_PT2.0拓展版_冷调检查 | 设备冷调及现场接线检查 | MWH | 1 | 0.45556 | / | / | 0.61333 | /
49.1 |  |  |  |  | 接地检查 | 箱体是否可靠接地，且接地电阻值小于4Ω。 | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
49.2 |  |  |  |  | 柜门检查 | 柜门及门锁是否能够正常打开和关闭且无损坏； 门板密封条是否有褶皱、破损等； | 台 | 1 | 0.16667 |  |  | 0.25
49.3 |  |  |  |  | 集装箱内部检查 | 箱体内部是否有机械损坏、水迹及氧化腐蚀等现象； 柜体内部是否有遗留工具、零件、钻孔产生的导电灰尘或其他异物； 内部有无机械损伤； 集装箱内部地板、电池pack、线缆等是否有冷却液痕迹； | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
49.4 |  |  |  |  | PACK检查 | 检查PACK及连接插头外观是否有划痕、破损及凹陷等影响使用的的问题； 检查PACK间连接线缆或铜排是否可靠连接，且线缆规格符合图纸要求 检查PACK间信号线缆是否连接可靠 | 台 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.5
49.5 |  |  |  |  | 电池汇流柜检查 | 检查线缆是否破损或裂痕； 检查连接线缆是否可靠连接，且线缆规格符合图纸要求； 检查BCP和PCS的编号是否正确对应； 检查BCP和PCS的极性是否正确对应； 检查确认客户安装的动力线过程中是否存在拉扯导致熔丝歪斜； 检查进线孔是否完成封堵，垃圾是否清理完成 | 台 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
49.6 |  |  |  |  | 电池配电柜检查 | 检查线缆是否破损或裂痕； 检查电源线缆是否可靠连接并具备线缆标识； 检查通讯线缆是否可靠连接并具备线缆标识； 上电前BSP辅助供电回路对应的断路器是否处于断开状态； 紧急停机按钮是否已经放开，并可正常工作； BSP内各种电气开关状态正常、按钮操作灵活，符合规范要求。（确保所有开关处于断开状态）； 检查进线孔是否完成封堵，垃圾是否清理完成 | 台 | 1 | 0.16667 |  |  | 0.16667
49.7 |  |  |  |  | 液冷机组及管路检查 | 检查液冷机组线缆是否破损或裂痕，线缆连接是否可靠连接且相序是否正确； 检查所有的标签和标志是否牢靠，没有划痕或其他任何问题； | 台 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.6
49.8 |  |  |  |  | 消防系统检查 | 1.根据消防接线图纸检查所有消防系统连接线缆是否可靠连接，设备是否缺少； 2.检查消防系统是否干净整洁，无油漆剥落、锈蚀、凹陷、变形及其他可能影响系统运行的问题； 3.检查所有的标签和标志是否牢靠，没有划痕或其他任何问题； 4.消防钢瓶压力是否在正常范围之内（压力表绿色部分）； 5.检查消防主机和消防电源箱内部蓄电池是否缺少，如果缺少应从随箱物料中寻找并根据厂家规格书安装固定； 6.开箱检查时应检查消防主机和消防电源箱内部蓄电池的连线是否断开，正常情况如果安装蓄电池后未避免电池亏损，会将电池的连线正极或者负极拆除避免形成回路。如果开箱后发现蓄电池的连线都完整，需要注意这些电池可能出现亏损导致消防主机上报故障； 7.开箱检查消防主机或消防电源箱内部消防蓄电池时，应使用万用表测量每块电池的电压是否正常，不应小于额定电压95%，蓄电池电压正常后安装固定后，按照规格书或者标识正确接线，先开主电再开备电，带消防主机开机自检结束后观察主机是否报备电故障，如一切正常则表示备电正常； 8.开箱检查后，不能第一时间上电，应检查气体灭火系统钢瓶上的电磁阀是否从钢瓶拆除或者禁用开关是否在系统禁用和手动状态上，以防止突然上电，系统一些故障导致气体灭火或者气溶胶灭火系统启动； | 台 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.5
49.9 |  |  |  |  | SCC柜检查 | 检查动力线缆是否破损或裂痕，线缆连接是否可靠连接且相序是否正确； 检查通讯电缆、光纤、网线连接良好且各个通讯端口连接各个设备正确； 检查线缆进出口是否完成封堵，垃圾清理完成； 检查SCC柜内各种电气开关状态正常、按钮操作是否灵活，符合规范要求。（确保所有开关处于断开状态） | Block | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
49.10 |  |  |  |  | 外供电检查 | 检查外供电接线是否紧固； 检查外供电电压等级是否满足要求； | Block | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
49.11 |  |  |  |  | 通讯线缆检查 | 检查通讯电缆、光纤、网线连接良好且各个通讯端口连接各个设备正确； 根据单线图向光纤融接团队交底光纤连接方式； 打光笔排查光纤跳纤无异常； 排查光纤终端盒内连接无异常； 排查RX、TX跳纤连接顺序正确； 检查网线通断及线序 检查参与环网首尾端SCC柜光纤到CCU光纤终端盒连接正确，打光笔排查光纤链路无异常 | Block | 1 | 0.66667 |  |  | 0.66667
49.12 |  |  |  |  | 开关检查 | 确认箱变侧隔离开关、断路器是否在分位，接地刀闸在合位； 确认MVS汇流柜QF1、QF2、Q1、Q2处于断开状态。 | Block | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
49.13 |  |  |  |  | 环网柜（RMU）检查 | 柜体是否可靠接地，且接地电阻值小于4Ω； 检查柜体是否有划痕、破损及凹陷等影响使用的问题，检查柜内是否有异物； 检查警示标签是否牢固黏贴，且清晰可见； 检查环网柜固定螺栓是否紧固，柜体是否稳固； 检查压力表指示是否在正常范围内； 检查操作把手、互锁钥匙是否完备； 检查互感器短接条是否已拆除； 接通辅助电源后，检查继保是否正常带电（屏幕点亮）； 检查线缆绝缘层是否有外观异常； 检查线缆固定扭矩是否满足要求； 检查是否使用线缆夹将线缆有效固定； 检查线缆相序是否正确； 检查进线孔是否有效封堵； 检查隔离开关是否有效闭合； 检查电压互感器熔断器是否已安装（如有）； | Block | 1 | 0 |  |  | 0
49.14 |  |  |  |  | 中压变压器检查 | 柜体是否正确接地，且接地电阻值小于4Ω； 离网测试和并网送电前检查接地刀闸是否正常断开；停电检修需检查接地刀闸是否正常合闸； 检管变压器外观是否完好，部件是否有缺陷，检查是否有异物 ； 检查箱变外观是否有漏油痕迹 ； 检查套管和箱体连接处是否有渗油痕迹 ； 检查散热器表面是否有渗油痕迹 ； 检查油位是否在警示标示范围内 ； 检查气体继电器里面是否为无气体，蝶阀在打开状态 ； 检查压力释放阀压板是否已拆除 ； 检查温度计指示温度是否与环温一致 ； 检查硅胶是否变成红色 ； 储油柜呼吸器是否已安装（带储油柜变压器） ； 检查线缆是否松动、破损等异常 ； 检查固定动力线缆的电缆夹是否松动或脱落 ； 检查施工方交接试验是否合格 ； 检查警示标识是否粘贴牢固，且清晰可见 ； 检查无励磁分接开关档位是否在额定档位 ； 检查分接片是否在额定档位，螺栓是否已紧固 ； 检查交接试验后PT100位置是否已恢复 ； 检查交接试验后铁心接地片是否已恢复 ； 检查风机出风口贴纸是否已撕掉 ； 接通辅助电源后，检查温控器是否上电 ； 检查变压器保护节点是否已配置 ； | Block | 1 |  |  |  | 0.5
50 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0拓展版 | 交付_PT2.0拓展版_系统通讯调试_单元级 | 系统通讯调试_单元级 | MWH | 1 | 0.34444 | / | / | 0.34444 | /
50.1 |  |  |  |  | 光纤链路异常初步排查 | SCC柜上辅助供电 排查交换机光纤端口是否正常开启； 排查光纤交换机软件版本是否为最新版本； 检查RX、TX跳纤顺序正确； 排查交换机上光模块无异常； 使用打光笔检查SCC柜间光纤链路无异常； 两个交换机之间长ping正常； 关闭电源 | Block | 1 | 0.16667 |  |  | 0.16667
50.2 |  |  |  |  | PCS通讯调试 | 电池舱综合仓上辅助供电； 设置PCS的串口地址与IP地址 关闭电源 | Block | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
50.3 |  |  |  |  | BSC通讯调试 | 电池舱综合仓上辅助供电 检查电池舱到SCC柜网线 设置BSC的ETH1 ETH2的IP地址 关闭电源 | 台 | 1 | 0.16667 |  |  | 0.16667
50.4 |  |  |  |  | 电池舱交换机通讯调试 | 设置电池舱交换机的IP地址 关闭电源 | 台 | 2 | 0.16667 |  |  | 0.16667
50.5 |  |  |  |  | LC通讯调试 | SCC柜上辅助供电、或UPS上电 LC的IP地址设置 LC的子设备BSC、PCS设置 关闭电源 | Block | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
50.6 |  |  |  |  | SCC柜交换机通讯调试 | SCC柜上辅助供电、或UPS上电 SCC柜交换机IP地址设置 SCC柜交换机环网设置 SCC柜内纵向加密修改IP地址，导入许可，修改密码，导入正式证书 关闭电源 | 台 | 1 | 1.0833 |  |  | 1.0833
50.7 |  |  |  |  | 三层交换机配置 | SCC柜数据网交换机VLAN设置 | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333 |  | 如有
50.8 |  |  |  |  | 电池舱消防主机通讯调试 | 消防主机上备电 设置消防主机时间、地址 设置消防主机组网设置区域机 关闭电源 | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
51 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0拓展版 | 交付_PT2.0拓展版_系统通讯调试_站级 | 系统通讯调试_站级 | 站 | 1 | 2.8333 | / | / | 2.8333 | /
51.1 |  |  |  |  | 设备IP地址分配 | 首先与客户确认他们是否需要指定储能设备IP； 根据唯一性、规律性、可扩展性、安全性对所有阳光的设备分配IP地址，制作IP分配表 | 站 | 1 | 1 |  |  | 1
51.2 |  |  |  |  | 快频装置通讯调试 | 检查CT、PT接线正确 设置快频装置两个IP地址（若需要进行CT、PT设置） | 站 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
51.3 |  |  |  |  | CCU交换机通讯调试 | SCC柜的IP地址设置 SCC柜环网设置 | 站 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
51.4 |  |  |  |  | EMS通讯调试 | 设置EMS的实际IP、虚拟IP 配置EMS的基本参数、电站总参数 添加LC子设备、快频装置子设备 EMS子设备快频装置CT、PT设置 | 站 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
51.5 |  |  |  |  | 后台消防主机通讯调试 | 后台消防主机地址设置 后台消防主机组网配置添加区域机 | 站 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
51.6 |  |  |  |  | insight服务器通讯调试 | 设置服务器IP | 站 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
51.7 |  |  |  |  | 工作站通讯调试 | 设置工作站电脑IP 设置工作站电脑时间 | 站 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
51.8 |  |  |  |  | 设备对时 | 配置EMS、insight设备对时 检查对时是否正常 | 站 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
52 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0拓展版 | 交付_PT2.0拓展版_系统上电 | 系统上电 | MWH | 1 | 0.26667 | / | / | 0.4 | /
52.1 |  |  |  |  | MVS带电 | 1）检查清除设备内的一切杂物。 2）电缆沟盖板已经完成敷设。 3）测量所有一次设备对地绝缘及相间绝缘良好，所有设备相序正确，交接实验已完成并出具合格报告。 4）检查所有交流二次回路接线正确，电流回路无开路现象，电压回路无短路现象，端子排无松动现象。 5）检查所有送电范围内的断路器已处于冷备用状态，并已断开送电范围内所有设备的接地闸刀。 6）检查送电范围内所有电压互感器一、二次熔丝良好，接触可靠。 7）检查箱变高压侧熔断器安装方向正确，接触可靠。 8）检查送电范围内设备与外界的安全隔离工作，并且有明显标志，以保证人身安全。 9）检查送电范围内各断路器以及接地闸刀电气闭锁送电、各设备的传动及联锁送电、控制系统送电、测控装置送电、各仪表以及信号系统送电均已按程序完成。 10）检查送电范围内的保护运行正常，按继电保护整定单要求检查保护定值，并按要求投入保护。 11）检查送电范围内各测量仪表及信号系统已投入运行。 12）检查送电范围内的相关设备及各屏柜封堵应完整，无遗漏。 13）检查送电范围内的相关消防系统已运行，电池舱灭火器保险栓已拔出。 14）检查送电范围内的远控设备已切至就地位置。 15）检查送电范围内的急停按钮安装接线可靠，触发急停状态。 16）检查送电范围内的备用电源可以正常切换或UPS系统电量充足。 17）准备好各设备的钥匙和专用工具及设备操作工具。 18）准备好所有与本次送电有关的图纸、资料、记录表格等。 19）通讯设备配备齐全。 20）检查中压集电线电气安装、验收合格，电缆头与汇流母排连接完成，相序正确绝缘耐压正常。 21）联系客户进行中压上电 | Block | 1 | 1 |  |  | 1.5
52.2 |  |  |  |  | SCC柜上电、汇流柜上电 | 将SCC柜上电。 1 闭合汇流柜交流支路开关QS1和QS2； 2 闭合SCC柜交流主回路开关QS3 (交流主回路开关1#)； 3 闭合SCC柜交流供电回路开关QF3(交流供电回路开关1#)； 4 闭合SCC柜空调供电开关Q1 (空调)； 5 闭合SCC柜UPS供电开关Q2 (不间断电源)，将UPS开机； 6 闭合SCC柜温度系统供电开关Q3 (温控)； 7 闭合SCC柜维护插座供电开关Q4 (维护插座)； 8 闭合SCC柜照明供电开关Q7 (照明)； 9 闭合SCC柜ESS排风供电开关Q23~Q24 (储能柜排风1~2#)； 10 闭合SCC柜ESS消防供电开关Q27~Q28 (储能柜消防1~2#)(若无ESS消防主机供电端 口，则跳过此步骤） 将汇流柜上电。 1 闭合汇流柜框架电源开关Q9； 2 闭合汇流柜风扇供电开关Q10； 3 闭合汇流柜开关QF1和QF2。 | Block | 1 | 1 |  |  | 1.5
52.3 |  |  |  |  | 储能电池舱带电 | 储能电池箱辅助供电电路上电。 1闭合供电电源主控制开关QF1 2 闭合电源模块直流供电QS11 3 闭合微断Q1-Q8 储能电池箱主功率电路上电。 将BCP上的负荷开关QS1-QS6转到"ON" | 台 | 1 | 1 |  |  | 1.5
53 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0拓展版 | 交付_PT2.0拓展版_热调_单元级 | 单元级性能调试 | MWH | 1 | 0.44 | / | / | 0.54444 | /
53.1 |  |  | 储能 |  | 视频监控通讯调试 | 设置电池舱视频监控IP | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
53.2 |  |  | 储能 |  | 电池管理系统检查 | 1.检查BSC的参数是否与配置文件一致。 2.检查BSC的软件版本是否正确 3.检查是否有报告任何故障或警报。系统运行前需清除所有报警或故障。 4.检查CMU软件版本和电池参数配置文件是否正确。 | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
53.3 |  |  | 储能 |  | PCS检查 | 1.检查PCS的参数是否与配置文件一致。 2.检查PCS的软件版本是否正确 3.运行前检查PCS是否存在需要排除的故障 | Block | 1 | 0.5 |  |  | 0.75
53.4 |  |  | 储能 |  | 液冷机组检查 | 运行前检查LCS是否存在需要排除的故障 | 台 | 1 | 0.05 |  |  | 0.083333
53.5 |  |  | 储能 |  | LC通讯检查 | 1.检查LC的参数是否与配置文件一致。 2.检查LC的软件版本是否正确 3.运行前需排除LC上显示的故障。 4.通过上位机观察各个单元子设备参数，如储能变流器、电池。 5.通过上位机发出指令可以实现相关动作，如储能变流器开关机，充放电 | Block | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
53.6 |  |  | 储能 |  | 消防系统联动测试 | 1.将消防的电磁阀取下固定，防止后续测试时气体喷出； 2.拔出电磁阀的安全栓 3.在消防控制系统上启动消防（或者直接同时触发烟感、温感探测器装置），延迟30秒后消防动作，查看撞针是否动作，正常情况下撞针动作； 4.在消防动作时，观察储能系统是否停机，空调是否停机等，正常情况下停机； 5.在LC上或者BSC上查看是否有消防动作的信号上传，并查看信号是否上送后台监控系统，正常情况下信号上传； 6.恢复消防动作，将测试正常的电磁阀再重新安装上； | 台 | 1 | 1 |  |  | 1.5
53.7 |  |  | 储能 |  | 单元充放测试 | 1.通过LC下发开机指令； 2.通过LC检查PCS、电池系统、电池仓辅助系统运行状态； 3.根据要求进行设备带电运行工作，下发以下功率指令按照实际测试结果进行设备评估。如有不合格项，需立即整改或给出相关说明，同时记录相关数据。 3.1 下发0功率待机运行10min 3.2 0.1PN充电或放电指令运行10min 3.3 0.25PN充电或放电指令运行10min 3.4 0.5PN充电或放电指令运行10min 3.5 0.75PN充电或放电指令运行10min 3.6 1.0PN充电或放电指令运行10min 过程中检查PCS的交直流侧电压、电流、功率、IGBT模块温度等运行数据是否正常，检查BMS触摸屏显示的电池电压、电流、功率、温度等运行数据是否正常，检查当电芯温度高于（低于）液冷机组制冷（制热）温度时是否能正常工作。 | Block | 1 | 1.0833 |  |  | 1.0833
53.8 |  |  | 储能 |  | 单元保护功能测试 | 1.通过LC设置SOC上限一级低于当前实际SOC，检查LC是否报SOC上限一级告警。 2.通过LC设置SOC上限二级低于当前实际SOC，检查LC是否报SOC上限二级告警，且不响应充电指令。 3.通过LC设置SOC下限一级高于当前实际SOC，检查LC是否报SOC下限一级告警。 4.通过LC设置SOC下限一级高于当前实际SOC，检查LC是否报SOC下限一级告警，且不响应放电指令。 | Block | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
54 | 交付 | 交付 | 储能 | PT2.0拓展版 | 交付_PT2.0拓展版_热调_站级 | 系统性能调试 | 站 | 1 | 76.25 | / | / | 76.25 | /
54.1 |  |  | 储能 |  | EMS调试 | 通过上位机观察各个LC本地控制器设备参数。 通过上位机发出指令可以实现相关动作，LC控制本地控制器开关机，充放电 | 站 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
54.2 |  |  | 储能 |  | Insight系统调试 | 导入insight许可； 检查insight软件为最新版本 创建通道 创建电站结构 一键接入功能调试 数据核对 组态配置 参数设置功能配置与验证 能量管理功能验证 北向转发功能配置与验证 备份配置 完成监控通讯的调试，能够从后台监控接收各种命令； 与监控系统监控通信状态检测，并上报各系统运行状态 | 站 | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
54.3 |  |  | 储能 |  | 防火墙调试 | 修改IP 导入授权证书 接口配置 对象组配置 安全策略配置 配置文件备份 | 站 | 1 | 1 |  |  | 1
54.4 |  |  | 储能 |  | 网安调试 | 1.服务器探针配置 配置本机IP 配置装置IP、服务端口 配置网络白名单 配置端口白名单 配置关键文件\目录 配置端口黑名单、非法外联检测周期、非法端口检测周期、光驱存在检测周期、UDP_PORT、服务白名单（如需要则配置） 网安告警测试（口令爆破、USB设备接入、关键文件变更、用户权限变更、高危操作非法命令、异常网络访问等） 2.交换机、防火墙接入网监装置 | 站 | 1 | 1 |  |  | 1
54.5 |  |  | 储能 |  | 功率分配测试 | 从EMS下发目标值2MW,查看功率分配情况 当电池子单SOC误差在10%以上时，下发充电目标值2MW,查看功率分配 当电池子单SOC误差在10%以上时，下发放电目标值2MW,查看功率分配 模拟子单元PCS故障，下发目标值1MW，查看功率分配 | 站 | 1 | 0.16667 |  |  | 0.16667
54.6 |  |  | 储能 |  | EMS保护功能测试 | 电池系统充电上限测试；PCS充电到阈值时会进入0功率运行 电池系统放电下限测试；PCS放电到阈值时会进入0功率运行 检测消防故障停机保护。 | 站 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
54.7 |  |  | 储能 |  | 整站充放电循环测试 | 1.在储能EMS/协控下发全站额定功率充电指令，査看EMS功率分配功能，査看所有电池的充电动态性能，包括电池电压一致性、温度一致性，温升情况，SOC一致性等。充电过程中观察功率的变化情况，并记录总的充电时间。 2.全站充满电后静置2个小时，下发全站额定功率放电指令，并査看EMS功率分配功能，查看所有电池的放电动态性能，包括电池的电压一致性、温度一致性、温升情况，SOC一致性等。放电过程中观察功率的变化情况，并记录总的放电时间。 3.重复步骤1和2三次，标定全站储能系统的SOC，中间停机间隔2h。 4.全站调试储能系统在额定充放电功率下可以正常有效运行，能准确响应储能主控下发的各个充放电指令，EMS分配给各个PCS的功率指令正确有效；充、放电总时间满足要求，各电池箱、电池模块、电池簇的电压一致性、温度一致性、SOC一致性、温升情况等动态性能指标均正常。 | 站 | 1 | 72 |  |  | 72
55 | 运维 | 运维 | 储能 | PT2.0UD/PT2.0拓展版 | 运维_PT2.0UD/PT2.0拓展版_产品预防性维护 | 电池箱运维 | 台 | 1 | 11.1 | / | / | 11.1 | / | 年度维护
55.1 |  |  | 储能 |  | 外观及运行环境检查 | 检查顶部及周边是否存在易燃物品，或是否存在其他可能影响系统运行的因素。 检查与地基之间的连接是否牢靠，是否存在生锈现象。 检查环境温度记录，看温度是否在使用范围内。 检查环境湿度记录，看湿度是否在使用范围内。 | 台/年 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
55.2 |  |  | 储能 |  | 电池柜系统状态及清洁检查 | 查看电池集装箱及内部设备是否损坏或变形。 查看电池集装箱及内部设备是否有异常噪音。 检查电池集装箱内部及外壳温度是否过高。 查看电池集装箱内部湿度及灰度是否在正常范围内。如有必要，需进行清洁。 检查进出风口是否堵塞。 检查屏蔽接地线与绝缘套管及接地铜排是否接触良好。 .检查警示标签是否清晰可见。必要时请进行更换。 清洁工作结束后，应检查储能集成系统的门锁、铰链等是否可以正常使用，状态是否良好。如必要，应对门锁、铰链等适当润滑。 状态良好的密封条是有效防止集装箱内部渗水的重要保障，应认真检查，如有损坏，请立即更换。 | 台/年 | 1 | 0.16667 |  |  | 0.16667
55.3 |  |  | 储能 |  | 电池柜及环境检查 | 查看户外柜顶部是否存在易燃物体。 检查户外柜与地基钢板的焊接点是否牢固，是否存在锈蚀。 查看户外柜机壳是否存在损坏、掉漆、氧化等情况。 查看柜门门锁等能否灵活开启。 查看密封条等是否固定良好。 检查储能集成系统内部是否有异物、灰尘、污垢及冷凝水。 检查散热器温度以及灰尘。如有必要，可使用真空吸尘器对散热模块等进行清洁。 检查户外柜内部是否有渗水。 检查户外柜的所有进出线孔是否密封良好。 检查机体警告标识及其他设备标识，如发现模糊或损坏，请及时更换。 对所有金属元件的锈蚀情况做常规检查 查看户外柜内部是否存在异物掉落等情况。 注意：等待直至确保储能集成系统完全不带电后再进行检查！检查过程中如发现任何不一致现象，请立即整改。 | 台/年 | 1 | 0.66667 |  |  | 0.66667
55.4 |  |  | 储能 |  | 线缆连接检查 | 检查线缆排布是否规范，是否存在短路等情况。如有异常，需立即纠正。 检查所有电缆连接是否松动，按照之前所规定的扭矩再紧固。 检查功率电缆、控制电缆、通讯电缆有无损伤，尤其是与金属表面接触的表皮是否有割伤的痕迹。 检查功率电缆接线端子的绝缘包扎带是否存在脱落、破损等。 | 台/年 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
55.5 |  |  | 储能 |  | 接地和等电位连接检查 | .检查接地连接是否可靠，接地电阻值不得大于4Ω。 检查储能集成系统内部等电位连接是否正确。 | 台/年 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
55.6 |  |  | 储能 |  | 散热风机检查 | 查看风机模块的运行状态。 查看风机是否被堵塞。 查看风机在运行中是否存在异常噪音。 | 台/年 | 1 | 2 |  |  | 2
55.7 |  |  | 储能 |  | 连接螺钉检查 | 查看户外柜内部是否存在螺钉掉落以及松动等情况 | 台/年 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
55.8 |  |  | 储能 |  | 系统关键功能检查 | 检查紧急停机按钮以及模拟紧急停机保护； 模拟系统关键故障保护逻辑等； | 台/年 | 1 | 2 |  |  | 2
55.9 |  |  | 储能 |  | 软件维护 | 查看Web的配置参数和保护参数； 导出系统运行数据记录以及日志文件中； | 台/年 | 1 | 1 |  |  | 1
55.10 |  |  | 储能 |  | 内部元器件检查 | 检查电路板以及元器件的清洁。 检查散热风机温度以及灰尘。如有必要，可使用真空吸尘器对散热模块等进行清洁。 如有必要，请清理空气过滤网。 检查防雷器、熔断器等辅助开关以及微开关保证其运转良好。 检查 接触器、断路器等辅助开关以及微开关保证其运转良好。 | 台/年 | 1 | 1 |  |  | 1
55.11 |  |  | 储能 |  | 液冷系统维护 | 检查风机扇叶旋转是否正常、扇叶有无破损，如出现无法旋转或扇叶破损，需更换风机。 检查水泵散热进气孔脏堵面积是否在5%以上，如超出，需用毛刷进行清理。 目测水泵泵体非管路连接处有无明显滴液现象发生冷凝水除外，如有明显滴液需对水泵密封圈进行更换。 查看水系统高低压值，高压2.8bar、低压0.4bar。如果高压高于2.8bar，检查水系统过滤器是否脏污或堵塞。如果低压小于0.4bar，则需要给水系统补水。 查看冷却液是否有明显杂质，或PH值小于7.3。 | 台/年 | 1 | 0.1 |  |  | 0.1
55.12 |  |  | 储能 |  | 电池簇状态及清洁 | 查看电池簇及内部设备是否损坏或变形。 查看电池簇及内部设备是否有异常噪音。 检查电池簇内部及外壳温度是否过高。 查看电池簇内部湿度及灰度是否在正常范围内。如有必要，需进行清洁。 检查进出风口是否堵塞。 检查屏蔽接地线与绝缘套管及接地铜排是否接触良好。 检查防雷设备及熔丝是否完好、可用。 检查警示标签是否清晰可见。必要时请进行更换。 | 台/年 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
55.13 |  |  | 储能 |  | 开关盒和电池模组箱体 | 查看电池簇顶部是否存在易燃物体。 检查电池簇与地基钢板的固定点是否牢固，是否存在锈蚀。 查看箱体是否存在损坏、掉漆、氧化等情况。 检查电池簇内部是否有异物、灰尘、污垢及冷凝水。 | 台/年 | 1 | 0.16667 |  |  | 0.16667
55.14 |  |  | 储能 |  | 接线及线缆排布 | 检查线缆排布是否规范，是否存在短路等情况。如有异常，需立即纠正。 检查电池簇的所有进出线孔是否密封良好。 检查电池柜内部是否有积水。 | 台/年 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
55.15 |  |  | 储能 |  | 功能检查 | 检查电池簇运行记录，电流、电压、温度是否在使用范围内。 下发充、放电指令，检查是否正常响应。 | 台/年 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
55.16 |  |  | 储能 |  | 消防系统检查及维护 | 检查电池舱内可燃气体探测器情况。设备外观是否良好，装配是否松动，有无破损，有无被周边设备挤压。 检查电池舱内烟雾传感器情况。设备外观是否良好，装配是否松动，有无破损，有无被周边设备挤压。设备状态指示灯是否正常。 检查电池舱内温度传感器情况。设备外观是否良好，装配是否松动，有无破损，有无被周边设备挤压。设备状态指示灯是否正常。 检查电池舱内消防进/排风机情况。设备外观是否良好，装配是否松动，有无破损，有无被周边设备挤压。 检查电池舱内洒水喷头情况。设备外观是否良好，装配是否松动，有无破损，有无被周边设备挤压。 检查电池舱内消防管路情况。设备外观是否良好，装配是否松动，有无破损，有无被周边设备挤压。 检查电池舱内消防系统气体灭火控制器情况。 设备外观是否良好，装配是否松动，有无破损，有无被周边设备挤压。 至少每年对消防系统进行联动测试包括消防事故通风系统，以确保消防系统的稳定运行。 检查消防系统相关设备的备电情况，包括备电电压和备电时长等。 注意： 1.至少每年对消防系统进行联动测试，以确保消防系统的稳定运行。如果当地消防职能机构有其他规定，应遵循当地管辖部门法律法规要求。 2.工厂测试时，所用探测器的最新校准时间与测试时间不应超过180天，超过180天应重新校准合格后方可进行测试使用。在项目现场，如果探测器出现故障或者读数不准，应检查探测器与校准时间。所用探测器的最新校准时间与测试时间不应超过360天。超过360天应重新校准合格后方可进行测试使用。 | 台/年 | 1 | 1.3333 |  |  | 1.3333
56 | 运维 | 运维 | 储能 | PT2.0UD/PT2.0拓展版 | 运维_PT2.0UD/PT2.0拓展版_产品预防性维护 | PCS运维 | 台 | 1 | 8.675 | / | / | 8.675 | / | 年度维护
56.1 |  |  | 储能 |  | 外观检查 | 检查顶部及周边是否存在易燃物品，或是否存在其他可能影响系统运行的因素。 检查与地基之间的连接是否牢靠，是否存在生锈现象。 | 台 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.33333
56.2 |  |  | 储能 |  | 系统状态及清洁 | 查看内部设备是否损坏或变形。 查看内部设备是否有异常噪音。 检查内部及外壳温度是否过高。 查看内部湿度及灰度是否在正常范围内。如有必要，需进行清洁。 | 台 | 1 | 1 |  |  | 1
56.3 |  |  | 储能 |  | 保存软件数据 | 读取WEB Server中的数据。 保存运行数据、参数以及日志到相关文件中。 检查各项参数设置。 更新软件。 | 台 | 1 | 3 |  |  | 3
56.4 |  |  | 储能 |  | 系统运行状态及环境 | 观察PCS是否有损坏或变形。 听PCS运行是否有异常声音。 在系统运行时，检查各项变量。 检查主要器件是否正常。 检查PCS外壳发热是否正常，使用热成像仪等监测系统发热情况。 检查PCS周围环境的湿度与灰尘。 | 台 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
56.5 |  |  | 储能 |  | 模块清洁 | 检查电路板以及元器件的清洁。 检查散热器温度以及灰尘。如有必要，使用真空吸尘器对模块进行清洁。 | 台 | 1 | 0 |  |  | 0
56.6 |  |  | 储能 |  | 警示标签 | 检查警示标签是否清晰可见。必要时请进行更换。 | 台 | 1 | 0.05 |  |  | 0.05
56.7 |  |  | 储能 |  | 线缆连接 | 检查功率电缆连接是否松动，按照之前所规定的扭矩再紧固。 检查功率电缆、控制电缆有无损伤，尤其是与金属表面接触的表皮是否有割伤的痕迹。 检查功率电缆接线端子的绝缘包扎带是否存在脱落。 | 台 | 1 | 1 |  |  | 1
56.8 |  |  | 储能 |  | 端子、排线连接 | 检查控制端子螺丝是否松动，如有松动，用螺丝刀拧紧。 检查主回路端子是否有接触不良的情况，螺钉位置是否有过热痕迹。 检查接线铜排或者螺钉是否存在颜色改变。 目测检查设备终端等连接以及排线分布。 | 台 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
56.9 |  |  | 储能 |  | 器件维护 | 对所有金属元件的锈蚀情况做常规检查 接触器年检（辅助开关以及微开关）保证其运转良好。 检查运行参数（特别是电压以及绝缘等）。 | 台 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
56.10 |  |  | 储能 |  | 断路器维护 | 对所有金属元件的锈蚀情况做常规检查。 接触器年检（辅助开关以及微开关）保证其机械运转良好。 检查运行参数（特别是电压以及绝缘等）。 | 台 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
56.11 |  |  | 储能 |  | 安全功能 | 模拟停机，并检查停机信号通讯。 检查机体警告标识及其他设备标识，如发现模糊或损坏，请及时更换。 | 台 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
56.12 |  |  | 储能 |  | 软件维护 | 优化软件。 检查各项参数设置。 | 台 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
56.13 |  |  | 储能 |  | 螺钉 | 检查设备上所有固定螺钉。 | 台 | 1 | 0.083333 |  |  | 0.083333
56.14 |  |  | 储能 |  | 消防设备 | 检查消防设备各项功能是否正常。 | 台 | 1 | 0 |  |  | 0
56.15 |  |  | 储能 |  | 其他设备 | 及时更换损坏的防雷设备及熔丝。 | 台 | 1 | 0 |  |  | 0
56.16 |  |  | 储能 |  | 系统清洁 | 检查散热器温度以及灰尘。 | 台 | 1 | 0.16667 |  |  | 0.16667
56.17 |  |  | 储能 |  | 屏蔽接地线 | 检查屏蔽接地线与绝缘套管及接地铜排是否接触良好。 | 台 | 1 | 0.041667 |  |  | 0.041667
57 | 运维 | 运维 | 储能 | PT2.0UD/PT2.0拓展版 | 运维_PT2.0UD/PT2.0拓展版_产品预防性维护 | MVS运维 | 台/年 | 1 | 18.5833 | / | / | 20.65 | / | 年度维护
57.1 |  |  |  |  | 软件维护 | 查看LC Web的配置参数和保护参数； 导出系统运行数据记录以及日志文件中； | 台 | 1 | 1 | / | / | 1
57.2 |  |  |  |  | 等电位连接 | 注意：测量接地电阻前需关闭中压开关柜。进行此项操作之前必须先获得现场操作人员的许可。 检查内部设备及集油盘等电位连接是否正确。 检查接地连接是否正确，接地电阻值是否小于4Ω。 | 台 | 1 | 0.25 |  |  | 0.5
57.3 |  |  |  |  | 目视检查 | 无漏油情况。 油位检查 运行温度检查 运行中是否存在异常噪音 外观无锈蚀情况 附件检查包含油位计、温控器、压力释放阀、气体继电器、分接开关等 | 台 | 1 | 3 |  |  | 3
57.4 |  |  |  |  | 线缆连接 | 供电接线 端子连接 保护设备连接 控制线缆连接 接地连接 | 台 | 1 | 2 |  |  | 2
57.5 |  |  |  |  | 保护设备 | 油位跳闸信号 保护功能测试 油温跳闸信号 保护功能测试 油压跳闸信号 保护功能测试 瓦斯跳闸信号 保护功能测试 | 台 | 1 | 1 |  |  | 1
57.6 |  |  |  |  | 油质量检查 | 油化学检测 油气体检测 | 台 | 1 | 0.25 |  |  | 0.5
57.7 |  |  |  |  | 干变外观检查 | 检查气道是否畅通； 电缆和线圈的绝缘是否被破坏； 线圈、绝缘垫块是否移位低压线圈端封结构； 检查线圈、铁芯、封线、分接连接片以及各部位的紧固件，查看有无损伤、变形、松动、变色等现象产生； 检查分接片及高压引线紧固螺栓扭矩是否符合变压器厂家扭矩要求； 清漆或油漆的锈蚀、腐蚀和劣化迹象，并在必要时采取纠正措施； 检查绕组是否有污物，特别是绝缘表面或其可能限制空气流动的地方的积聚物； 观察绝缘表面是否有过热和漏电的迹象，如有伴热或碳化的迹象线圈是否有黑色痕迹； 检查绝缘子和焊接处尤其是端子处是否完好。 | 台 | 1 | 3 |  |  | 3.5
57.8 |  |  |  |  | 干变清洁 | 清除变压器绕组和绝缘体上的积尘，包括绕组的顶部和底部末端，以及清洁通风管道冷却气道。 | 台 | 1 | 0.5 |  |  | 0.75
57.9 |  |  |  |  | 干变散热检查 | 检查温控器是否正常运行、温度采样是否正确 检查温度探头是否变形损坏 查看风机模块的运行状态。 查看风机是否被堵塞。 查看风机在运行中是否存在异常噪音。 清除风机内的灰尘和积土注意勿使风机的叶片受伤而变形，并检查风机轴承的润滑脂，必要时进行补充或者更换 户外房过温保护功能测试 检查户外房进出风口防尘棉是否堵塞 干变绕组过温保护功能测试 | 台 | 1 | 3 |  |  | 3
57.10 |  |  |  |  | 供电接线电气测试 | 绝缘检测 | 台 | 1 | 0.66667 |  |  | 0.75
57.11 |  |  |  |  | 运行检测 | 电热点热成像分析 变比测量检测 绝缘阻值检测相对地 保护性设备接线的绝缘阻值检测 根据电气原理图，检查接地连接是否正确。 | 台 | 1 | 2 |  |  | 2.5
57.12 |  |  |  |  | 等电位连接 | 注意：测量接地电阻前需关闭中压开关柜。进行此项操作之前必须先获得现场操作人员的许可。 检查内部设备等电位连接是否正确。 检查接地连接是否正确，接地电阻值是否小于4Ω。 | 台 | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
57.13 |  |  |  |  | 目视检查 | 检查整体状态及清洁度 验证电压检测器的运行情况。 | 台 | 1 | 1 |  |  | 1
57.14 |  |  |  |  | 运行检测 | 逐个操作开关柜的操纵杆，检查机械联锁装置是否能正常运行。 检查机械联锁装置是否能正常运行。 中压线1开关柜运行检测。 中压线2开关柜运行检测。 中压变压器保护开关柜运行检测。 | 台 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.45
57.15 |  |  |  |  | 线缆连接 | 供电接线。 控制接线。 中压线路1开关柜。 中压线路2开关柜。 中压变压器保护开关柜。 | 台 | 1 | 0.33333 |  |  | 0.45
57.16 |  |  |  |  | 保护继电器功能检测 | 对保护继电器所配置的保护功能进行检查。 | 台 | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
58 | 运维 | 故障恢复 | 储能 | 储能系统 | 运维_储能系统_一级故障恢复 | 需6个小时以上恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 8 |  |  | 10.8 | / | 故障分级明细见附件1
59 | 运维 | 故障恢复 | 储能 | 储能系统 | 运维_储能系统_二级故障恢复 | 6个小时内恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 6 | / | / | 8.1 | / | 故障分级明细见附件1
60 | 运维 | 故障恢复 | 储能 | 储能系统 | 运维_储能系统_三级故障恢复 | 4个小时内能恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 4 |  |  | 5.4 | / | 故障分级明细见附件1
61 | 运维 | 故障恢复 | 储能 | 储能系统 | 运维_储能系统_四级故障恢复 | 2个小时内能恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 2 |  |  | 2.7 | / | 故障分级明细见附件1
62 | 整改 | 整改 | 储能 | 储能系统 | 26年储能系统整改 |  | 台 | [6 empty] | 当前可预知整改项，具体以实际下发为准
[5 empty] | 26年储能系统整改 | BG-032133 液冷PACK更换NTC(益阳南县项目整站更换) |  | 3
[5 empty] | 26年储能系统整改 | BG-037533风冷电池舱菊花链安装BD4135通讯线 |  | 8
[5 empty] | 26年储能系统整改 | BG-040542 ST200CS机柜凝露问题整改 |  | 2
[5 empty] | 26年储能系统整改 | BG-041109 除湿机增加通讯线整改 |  | 0.66
[5 empty] | 26年储能系统整改 | BG-041190 PT2.0 项目加装除湿机整改 |  | 4
[5 empty] | 26年储能系统整改 | TCN-0000187 防雨弯头增补项目整改+南网云南文山丘北构网项目增加防凝露棉 |  | 2
[5 empty] | 26年储能系统整改 | TCN-0000250 国内P2P3机型模组三相温度不均现场整改（硬件整改） |  | 8
[5 empty] | 26年储能系统整改 | TCN-0000253 SC5000UD-P2&P3-MV&1.0UD过温现场整改（P2&P3-MV&1.0UD过温硬件整改） |  | 4
[5 empty] | 26年储能系统整改 | TCN-0000270 EBM EA80（2504批次）过热告警异常整改 |  | 4
[5 empty] | 26年储能系统整改 | TCN-0000282 施耐德UPS光耦问题更换UPS整改 |  | 5
[5 empty] | 26年储能系统整改 | TCN-0000285 江西余干黄金埠国能24MWh储能项目NTC更换 |  | 3
[5 empty] | 26年储能系统整改 | TCN-0000289 国内ST840电源盒高正端子更换为菲尼克斯端子 |  | 3.6
[5 empty] | 26年储能系统整改 | ECN-0004161 PT2.0（国内）户外柜液冷机组整改 |  | 0.5
[5 empty] | 26年储能系统整改 | TCN-0000295 PT1.0&PT2.0项目二轮除湿机整改 |  | 6
[5 empty] | 26年储能系统整改 | TCN-0000295 PT1.0&PT2.0项目二轮除湿机整改 |  | 4
[5 empty] | 26年储能系统整改 | PACK上盖更换 |  | 2.5
[5 empty] | 26年储能系统整改 | PT2.0整仓替换 |  | 6000 | [5 empty] | 按每台电池仓更换作业费用50万计（包含工时、交通、设备租赁、辅料，不包含电池舱、电缆等机物料费用）
[5 empty] | 26年储能系统整改 | 西北地区UD系列一体机防风沙整改 |  | 2
[5 empty] | 26年储能系统整改 | 风冷菊花链线束安装整改 |  | 8
[5 empty] | 26年储能系统整改 | P3机型AVC扰流风扇D0ES0029更换为EBM ES000268整改 |  | 2
储能交付增加安全员
水上场景工时优化

## 附件1
密级：重要
附件1：按故障恢复时长分类故障等级清单 | [5 empty] | 储能系统故障等级 |  |  | 充电桩故障等级
故障等级 | 1+X | SG3125 | SG320 | 故障类别 | 故障名称 | 故障等级 | 故障现象（名称或代码） | 故障类型（器件级） | 故障等级
一级故障 | 模组故障处理 | 模组故障处理 | / | LC告警故障 | PCS故障 | 四级故障 | 电表读数异常故障 Abnormal Meter Reading Fault | 主控软件异常 Master Control Software Anomaly | 四级故障
一级故障 | 交流不平衡故障处理 | 直流开关异常处理 | / | LC告警故障 | LC-PCS通信故障 | 四级故障 | 主从机通信故障 Master-Slave Communication Fault | 主控软件异常 Master Control Software Anomaly | 四级故障
一级故障 | 硬件故障处理 | 中点电位偏移处理 | / | LC告警故障 | BSC故障 | 四级故障 | 离线故障 Offline Fault | 设备离线 Device Offline | 四级故障
一级故障 | 软启动故障处理 | 风扇故障处理 | / | LC告警故障 | LC-BSC通信故障 | 四级故障 | 计费异常 Billing Anomaly | 主控软件故障 Master Control Software Fault | 四级故障
一级故障 | 控制电源异常故障处理 | 交流开关断开处理 | / | LC告警故障 | 上位机通信故障 | 四级故障 | 主控软件异常 Master Control Software Anomaly | 主控软件故障 Master Control Software Fault | 四级故障
一级故障 | 驱动板故障处理 | 采样故障处理 | / | LC告警故障 | 节点故障 | 四级故障 | 分控软件异常 Slave Control Software Anomaly | 分控软件故障 Slave Control Software Fault | 四级故障
一级故障 | 电流不平衡3故障处理 | 电流不平衡3 | / | LC告警故障 | 系统未就绪故障 | 四级故障 | 功率单元软件异常 Power Unit Software Anomaly | 功率单元软件故障 Power Unit Software Fault | 四级故障
一级故障 | 交流开关断开故障处理 |  | / | LC告警故障 | 紧急停机 | 四级故障 | 灯版软件异常 Light Panel Software Anomal | 灯板软件故障 Light Panel Software Fault | 四级故障
二级故障 | 中点电位偏移故障处理 | 孤岛保护处理 | / | LC告警故障 | 模拟采样故障 | 四级故障 | 平台&小程序异常 Platform & Mini Program Anomaly | 平台&小程序故障 Light Panel Software Fault | 四级故障
二级故障 | 直流传感器故障处理 | 逆变柜过温处理 | / | LC告警故障 | 动力线异常故障 | 四级故障 | 屏幕程序异常 Screen Program Anomaly | 屏幕程序故障 Screen Program Fault | 四级故障
二级故障 | 直流开关故障处理 | 交流柜过温处理 | / | LC告警故障 | PCS单元故障 | 四级故障 | TCU软件问题（优利特） TCU Software Issue (Unitech) | 优利特TCU 软件故障 Screen Program Fault | 四级故障
二级故障 | 模块过热故障处理 | PV极性反接处理 | / | LC告警故障 | PCS告警 | 四级故障 | 充电主控模块软件问题 Charging Master Control Module Software Issue | 充电主控软件模块 Charging Master Control Software Module | 四级故障
二级故障 | PMD变压器过热保护故障处理 | 并机通讯故障处理 | / | LC告警故障 | LC-PCS通信告警 | 四级故障 | 功率控制模块软件问题 Power Control Module Software Issue | 功率控制模块软件故障 Power Control Module Software Fault | 四级故障
二级故障 | 本地紧急停机故障处理 | 电网电压不平衡处理 | / | LC告警故障 | BSC单元故障 | 四级故障 | TCU软件问题 TCU Software Issue | TCU软件故障 TCU Software Fault | 四级故障
二级故障 | / | GFDI保护处理 | / | LC告警故障 | BSC单元告警 | 四级故障 | HCU软件问题 HCU Software Issue | HCU软件故障 HCU Software Fault | 四级故障
二级故障 | / | 硬件故障处理 | / | LC告警故障 | LC-BSC通信告警 | 四级故障 | RCU软件问题 RCU Software Issue | RCU软件故障 RCU Software Fault | 四级故障
二级故障 | / | 直流防雷器故障处理 | / | LC告警故障 | 节点告警 | 四级故障 | PCU软件问题 PCU Software Issue | PCU软件故障 PCU Software Fault | 四级故障
二级故障 | / | 模块过温处理 | / | LC告警故障 | SOC上限1级告警 | 四级故障 | CCU软件问题 CCU Software Issue | CUU软件故障 CUU Software Fault | 四级故障
二级故障 | / | 绝缘阻抗低处理 | / | LC告警故障 | SOC上限2级告警 | 四级故障 | PFC软件异常 PFC Software Anomaly | PFC软件故障 CUU Software Fault | 四级故障
二级故障 | / | 交流电流不平衡处理 | / | LC告警故障 | SOC下限1级告警 | 四级故障 | LLC软件异常 LLC Software Anomaly | LLC软件故障 LLC Software Fault | 四级故障
二级故障 | / | 交流防雷器故障处理 | / | LC告警故障 | SOC下限2级告警 | 四级故障 | 系统宕机 System Crash | 程序死机 Program Crash | 四级故障
二级故障 | / | 烟感保护处理 | / | LC告警故障 | 零功率运行超时告警 | 四级故障 | 系统宕机 System Crash | 程序死机 Program Crash | 四级故障
二级故障 | / | PMD变压器过热保护 | / | LC告警故障 | 辅助子设备告警 | 四级故障 | 系统宕机 System Crash | 设备离线 Device Offline | 四级故障
二级故障 | / | 控制电源异常 | / | LC告警故障 | 空调通信告警 | 四级故障 | 电表读数异常故障 Abnormal Meter Reading Fault | 主控软件异常 Master Control Software Anomaly | 四级故障
二级故障 | / | 驱动板故障 | / | LC告警故障 | 空调告警 | 四级故障 | 主从机通信故障 Master-Slave Communication Fault | 主控软件异常 Master Control Software Anomaly | 四级故障
二级故障 | / | 直流开关故障 | / | LC告警故障 | 电表通信告警 | 四级故障 | 离线故障 Offline Fault | 设备离线 Device Offline | 四级故障
二级故障 | / | 驱动板故障处理 | / | LC告警故障 | 节点扩展板通信告警 | 四级故障 | 计费异常 Billing Anomaly | 主控软件故障 Master Control Software Fault | 四级故障
二级故障 | / | 直流开关故障处理 | / | LC告警故障 | 交流绝缘监测板通信告警 | 四级故障 | 主控软件异常 Master Control Software Anomaly | 主控软件故障 Master Control Software Fault | 四级故障
三级故障 | 风扇异常/风扇故障处理 | 直流欠压处理 | / | LC告警故障 | 交流绝缘监测板告警 | 四级故障 | 分控软件异常 Slave Control Software Anomaly | 分控软件故障 Slave Control Software Fault | 四级故障
三级故障 | 直流防雷器故障处理 | 直流柜过温处理 | / | LC告警故障 | 交流绝缘监测板故障 | 四级故障 | 功率单元软件异常 Power Unit Software Anomaly | 功率单元软件故障 Power Unit Software Fault | 四级故障
三级故障 | 直流欠压故障处理 | 交流过流处理 | / | LC告警故障 | 变压器温控通信告警 | 四级故障 | 灯版软件异常 Light Panel Software Anomal | 灯板软件故障 Light Panel Software Fault | 四级故障
三级故障 | 温度故障/温度异常报警) 故障处理 | 直流传感器异常处理 | / | BSC告警故障 | 液冷机组故障 | 二级故障 | 平台&小程序异常 Platform & Mini Program Anomaly | 平台&小程序故障 Light Panel Software Fault | 四级故障
三级故障 | 电抗器过温故障处理 | 绝缘阻抗处理 | / | BSC告警故障 | 多通阀故障 | 二级故障 | 屏幕程序异常 Screen Program Anomaly | 屏幕程序故障 Screen Program Fault | 四级故障
三级故障 | 并行通信故障处理 | 电抗器过温处理 | / | BSC告警故障 | 防亏电告警 | 一级故障 | TCU软件问题（优利特） TCU Software Issue (Unitech) | 优利特TCU 软件故障 Screen Program Fault | 四级故障
三级故障 | 漏电流保护故障处理 | 交流过流处理 | / | BSC告警故障 | 消防系统火警 | 三级故障 | 充电主控模块软件问题 Charging Master Control Module Software Issue | 充电主控软件模块 Charging Master Control Software Module | 四级故障
三级故障 | PV反极性故障处理 | 直流支路反向过电流报警 | / | BSC告警故障 | 消防系统故障 | 三级故障 | 功率控制模块软件问题 Power Control Module Software Issue | 功率控制模块软件故障 Power Control Module Software Fault | 四级故障
三级故障 | 逆变柜过温故障处理 | 温度故障 | 模块温度过高处理 | BSC告警故障 | 可燃气体报警控制器告警 | 三级故障 | TCU软件问题 TCU Software Issue | TCU软件故障 TCU Software Fault | 四级故障
三级故障 | 交流柜过热故障处理 | 本地急停 | / | BSC告警故障 | 可燃气体浓度高告警 | 三级故障 | HCU软件问题 HCU Software Issue | HCU软件故障 HCU Software Fault | 四级故障
三级故障 | 交流防雷器故障处理 | 漏电流保护 | 电网过压处理 | BSC告警故障 | 可燃气体检测设备故障 | 三级故障 | RCU软件问题 RCU Software Issue | RCU软件故障 RCU Software Fault | 四级故障
三级故障 | 直流柜过热故障处理 | 防PID电源异常 | 电网暂态过压处理 | BSC告警故障 | 可燃气体报警控制器故障 | 三级故障 | PCU软件问题 PCU Software Issue | PCU软件故障 PCU Software Fault | 四级故障
三级故障 | 绝缘阻抗低故障处理 | 铜排温度异常 | 电网欠压处理 | BSC告警故障 | CMU全部故障 | 三级故障 | CCU软件问题 CCU Software Issue | CUU软件故障 CUU Software Fault | 四级故障
三级故障 | 绝缘阻抗故障处理 | 支路反向过流故障 | 电网低压处理 | BSC告警故障 | Rack间环流越限一级故障 | 三级故障 | PFC软件异常 PFC Software Issue | PFC软件故障 CUU Software Fault | 四级故障
三级故障 | IO-DSP通信异常处理 | 直流支路正向过流 | 直流分量超标处理 | BSC告警故障 | CMU告警 | 三级故障 | LLC软件异常 LLC Software IssueV | LLC软件故障 LLC Software Fault | 四级故障
三级故障 | 紧急停机保护故障处理 | / | 电网电压不平衡处理 | BSC告警故障 | Rack间环流越限二级告警 | 三级故障 | 调试参数配置错误 Debug Parameter Configuration Error | 通讯参数设置错误 Communication Parameter Setting Error | 四级故障
三级故障 | 支路熔丝异常故障排除处理 | / | 孤岛处理 | BSC告警故障 | Rack间环流越限三级告警 | 三级故障 | 调试参数配置错误 Debug Parameter Configuration Error | 二维码设置错误 QR Code Setting Error | 四级故障
三级故障 | 支路反向过流故障处理 | / | 母线电压不平衡保护处理 | BSC告警故障 | 冷凝侧水泵过载 | 三级故障 | 调试参数配置错误 Debug Parameter Configuration Error | 数采端设置错误 QR Code Setting Error | 四级故障
三级故障 | 直流支路正向过电流故障处理 | / | 继电器故障处理 | BSC告警故障 | 电源故障 | 三级故障 | 启动充电失败 Charging Start Failure | 触摸屏幕功能选择错误 Touch Screen Function Selection Error | 四级故障
三级故障 | 接地故障处理 | / | 漏电流采样通道故障处理 | BSC告警故障 | 蒸发侧温度传感器故障 | 三级故障 | 启动充电失败 Charging Start Failure | 参数配置错误 Parameter Configuration Error | 四级故障
三级故障 | 交流绝缘板通信异常故障处理 | / | 环境温度低处理 | BSC告警故障 | 蒸发侧水泵故障 | 三级故障 | 用户操作不当 Improper User Operation | 功能选择错误 Function Selection Error | 四级故障
三级故障 | 温湿度板通信异常故障处理 | / | 地线故障处理 | BSC告警故障 | 冷凝侧水泵故障 | 三级故障 | 生锈腐蚀 Rust and Corrosion | 机器内部生锈 Internal Machine Rust | 四级故障
三级故障 | IO-ISO通讯故障处理 | / | 组串反接故障及组串反接告警处理 | BSC告警故障 | 可燃气体检测设备告警 | 三级故障 | 生锈腐蚀 Rust and Corrosion | 外部结构件及螺丝生锈 Rust on External Structural Components and Screws | 四级故障
三级故障 | 频率偏移有功功率调节故障处理 | / | 温度不平衡告警处理 | BSC告警故障 | 事故通风系统告警 | 三级故障 | 生锈腐蚀 Rust and Corrosion | 外部结构件腐蚀 Corrosion of External Structural Components | 四级故障
三级故障 | 电压偏移无功调节故障处理 | / | 组串电流反灌处理 | BSC告警故障 | 事故通风系统通信告警 | 三级故障 | 结构件损坏 Structural Component Damage | 内部器件腐蚀 Corrosion of Internal Components | 三级故障
三级故障 | 交流过流故障处理 | / | 交流侧防雷告警处理 | BSC告警故障 | 消防系统火警 | 三级故障 | 结构件损坏 Structural Component Damage | 枪座损坏 Charging Gun Socket Damage | 四级故障
三级故障 | 油温异常故障处理 | / | 直流侧防雷告警处理 | BSC告警故障 | 1#消防系统火警 | 三级故障 | 结构件损坏 Structural Component Damage | 底座损坏 Base Damage | 四级故障
三级故障 | 铜排温度异常故障处理 | / | / | BSC告警故障 | 2#消防系统火警 | 三级故障 | 结构件损坏 Structural Component Damage | 结构撞件变形 Structural Component Deformation | 四级故障
四级故障 | 载波同步故障处理 | 直流过压处理 | 电网过频处理 | BSC告警故障 | 消防系统故障 | 三级故障 | 结构件损坏 Structural Component Damage | 结构件凹陷鼓包 Structural Component Denting and Bulging | 四级故障
四级故障 | GFDI保护故障处理 | 母线过压处理 | 电网欠频处理 | BSC告警故障 | 消防系统故障1 | 三级故障 | 电路异常 Circuit Abnormality | 直流端子烧毁 DC Terminal Burnout | 三级故障
四级故障 | 直流电压采样故障除处理 | 载波同步故障处理 | 漏电流超标处理 | BSC告警故障 | 事故通风系统故障 | 三级故障 | 电路异常 Circuit Abnormality | 交流端子烧毁 AC Terminal Burnout | 三级故障
四级故障 | 母线过压故障处理 | 直流电压采样故障处理 | 直流母线电压过高处理 | BSC告警故障 | 1#气溶胶喷洒 | 三级故障 | 电路异常 Circuit Abnormality | 整机炸机 Complete Machine Explosion/Failure | 二级故障
四级故障 | 直流过电压故障处理 | GFRT运行处理 | 系统绝缘阻抗低处理 | BSC告警故障 | 2#气溶胶喷洒 | 三级故障 | 电路异常 Circuit Abnormality | 模块炸机 Module Explosion/Failure | 四级故障
四级故障 | 机器码重复故障处理 | 直流分量故障处理 | 硬件过压过流保护处理 | BSC告警故障 | 气体探测主机故障 | 三级故障 | 电路异常 Circuit Abnormality | 故障后二次合闸 Secondary Closing After Fault | 四级故障
四级故障 | GFRT运行故障处理 | 机器码重复故障处理 | 电流不平衡故障处理 | BSC告警故障 | 可燃气体浓度超限 | 三级故障 | 电路异常 Circuit Abnormality | 带电插拔 Hot Plugging/Unplugging | 四级故障
四级故障 | 孤岛保护故障处理 | 过载保护处理 | R 相电流采样通道故障、S 相电流采样通道故障、T 相电流采样通道故障 | BSC告警故障 | 可燃气体低浓度超限 | 三级故障 | 调试开关电源失效 Debugging Switching Power Supply Failure | 开关电源失效 Switching Power Supply Failure | 四级故障
四级故障 | 防PID电源异常故障处理 | 温湿度板通信异常: | 直流开关跳脱处理 | BSC告警故障 | 可燃气体高浓度超限 | 三级故障 | 调试风扇失效 Debugging Fan Failure | 风扇失效 Fan Failure | 四级故障
四级故障 | 电网电压不平衡故障处理 | 支路反向过流故障 | 风扇告警处理 | BSC告警故障 | 风机供电回路故障 | 三级故障 | 调试屏幕失效 Debugging Screen Failure | 屏幕失效 Screen Failure | 四级故障
四级故障 | 直流分量故障处理 | 交流过电压故障 |  | BSC告警故障 | BSP主断路器断开 | 三级故障 | 调试充电枪失效 Debugging Charging Gun Failure | 充电枪失效 Charging Gun Failure | 四级故障
四级故障 | 远程紧急停机故障处理 | 低压门禁保护 |  | BSC告警故障 | BCP交流断路器断开 | 三级故障 | 急停按钮动作故障 Emergency Stop Button Operation Fault | 急停按钮失效 Emergency Stop Button Failure | 四级故障
四级故障 | SCU主从通信错误故障处理 | 交流过频故障 |  | BSC告警故障 | 消防系统一级报警 | 三级故障 | 交流断路器故障 AC Circuit Breaker Fault | 交流断路器失效 AC Circuit Breaker Failure | 四级故障
四级故障 | 接地熔断器异常故障处理 | 交流欠频故障 |  | BSC告警故障 | 消防系统二级报警 | 三级故障 | 直流母线输出接触器故障 DC Bus Output Contactor Fault | 直流接触器失效 DC Contactor Failure | 四级故障
四级故障 | 逆变器过压故障处理 | 温度异常报警 |  | BSC告警故障 | PCS气溶胶释放 | 三级故障 | 充电接口电子锁故障 Charging Interface Electronic Lock Fault | 充电枪电子锁失效 Charging Gun Electronic Lock Failure | 四级故障
四级故障 | 过载保护故障处理 | 交流欠压 |  | BSC告警故障 | 泄爆板动作 | 三级故障 | 充电机风扇故障 Charger Fan Fault | 风扇失效 Fan Failure | 四级故障
四级故障 | 交流欠频故障处理 | 交流绝缘检测通信异常 |  | BSC告警故障 | 变压器温控故障 | 三级故障 | 避雷器故障 Surge Arrester Fault | 避雷器失效 Surge Arrester Failure | 四级故障
四级故障 | 交流欠压故障处理 | IO-DSP通信异常 |  | BSC告警故障 | 变压器超温告警 | 三级故障 | 绝缘检测故障 Insulation Detection Fault | 绝缘检测仪失效 Insulation Tester Failure | 四级故障
四级故障 | 交流过频故障处理 | 逆变过压 |  | BSC告警故障 | 变压器超温跳闸 | 三级故障 | 直流输出接触器粘连故障 DC Output Contactor Welding Fault | 直流接触器粘连 DC Contactor Welding | 四级故障
四级故障 | 交流过压故障处理 | 接地熔断器异常 |  | BSC告警故障 | 开关盒风扇供电异常 | 三级故障 | 熔断器故障 Fuse Fault | 熔断器失效 Fuse Failure | 四级故障
四级故障 | 交流过压故障处理 | 支路熔丝异常 |  | BSC告警故障 | 节点故障 | 三级故障 | 泄放回路故障 Discharge Circuit Fault | 充电模块失效 Charging Module Failure | 四级故障
四级故障 | 烟感故障处理 | SCU主从通信异常 |  | BSC告警故障 | BSC-LC通信故障 | 四级故障 | 辅助电源故障 Auxiliary Power Supply Fault | 辅助电源失效 Auxiliary Power Supply Failure | 四级故障
四级故障 | 门禁保护故障处理 | HVRT运行 |  | BSC告警故障 | 紧急停机 | 四级故障 | 并联接触器故障 Parallel Contactor Fault | 并连接触器失效 Parallel Contactor Failure | 四级故障
四级故障 | 交流电容故障 | LVRT运行 |  | BSC告警故障 | 单元故障 | 四级故障 | 充电模块故障 Charging Module Fault | 充电模块失效 Charging Module Failure | 四级故障
四级故障 | / | 交流绝缘检测通信异常 |  | BSC告警故障 | 模拟采样故障 | 四级故障 | 电能表通讯故障 Electric Energy Meter Communication Fault | 电能表失效 Electric Energy Meter Failure | 四级故障
四级故障 | / | 铜排温度异常 |  | BSC告警故障 | 辅助子设备故障 | 四级故障 | 刷卡机通信故障 Card Reader Communication Fault | 读卡器失效 Card Reader Failure | 四级故障
四级故障 | / | 支路正向过流告警处理 |  | BSC告警故障 | 节点告警 | 四级故障 | 充电桩水浸故障 Charging Pile Water Ingress Fault | 传感器失效 Card Reader Failure | 四级故障
四级故障 | / | 交流电容故障 |  | BSC告警故障 | 辅助子设备告警 | 四级故障 | 门禁故障 Access Control Fault | 门禁失效 Access Control Failure | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 单元告警 | 四级故障 | 离线故障 Offline Fault | 4G通信板失效 4G Communication Board Failure | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 消防干节点火警 | 四级故障 | 主控板异常 Master Control Board Anomaly | 主控板失效 Master Control Board Failure | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 可燃气体检测设备通信故障 | 四级故障 | 分控板异常 Slave Control Board Anomaly | 分控板失效 Slave Control Board Failure | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 消防干节点故障 | 四级故障 | 灯板异常 Light Panel Anomaly | 灯板失效 Light Panel Failure | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 可燃气体报警控制器通信故障 | 四级故障 | 门锁打不开 Door Lock Failure (Unable to Open) | 门锁失效 Door Lock Failure | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 消防气体未释放 | 四级故障 | 充电枪损坏 Charging Gun Damage | 充电枪失效 Charging Gun Failure | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 节点故障 | 四级故障 | 屏幕异常 Screen Anomaly | 屏幕失效 Screen Failure | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BSC-CMU通信故障 | 四级故障 | TCU问题 TCU Issue | 自研TCU失效 Self-Developed TCU Failure | 三级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 节点告警 | 四级故障 |  | TCU(优利特)失效 Unitech TCU Failure | 三级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 液冷机组通信故障 | 四级故障 | 中间继电器异常 Intermediate Relay Anomaly | 中间继电器失效 Intermediate Relay Failure | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 环境温度过低 | 四级故障 | 防倾倒故障 Anti-tip fault | 防倾倒开关失效 Anti-tip switch Failure | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 蒸发侧水泵过载 | 四级故障 | 开关电源异常 Switching Power Supply Anomaly | 开关电源失效 Switching Power Supply Failure | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 系统缺水故障 | 四级故障 | 交流接触器异常 | 交流接触器失效 AC Contactor Failure | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 模式切换失败故障 | 四级故障 | HCU异常 HCU Anomaly | HCU板卡失效 HCU Board Failure | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 呼吸灯通信告警 | 四级故障 | RCU异常 RCU Anomaly | RCU板卡失效 RCU Board Failure | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 液冷机组告警 | 四级故障 | PCU异常 PCU Anomaly | PCU板卡失效 PCU Board Failure | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 温湿度表通信告警 | 四级故障 | CCU异常 CCU Anomaly | CCU板卡失效 CCU Board Failure | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 温湿度表告警 | 四级故障 | 急停按钮动作故障 Emergency Stop Button Operation Fault | 急停按下 Emergency Stop Pressed | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 除湿器告警 | 四级故障 | 启动充电失败 Charging Start Failure | 插枪松动 Loose Charging Gun Connection | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 除湿器通信告警 | 四级故障 | 用户操作不当 Improper User Operation | 锁枪失败 Charging Gun Locking Failure | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 气体浓度显示屏通信告警 | 四级故障 | 用户操作不当 Improper User Operation | 解锁失败 Charging Gun Unlocking Failure | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 一级告警 | 四级故障 | 离线故障 Offline Fault | 物联网卡损坏 IoT Card Damage | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 二级告警 | 四级故障 | 离线故障 Offline Fault | 流量欠费 Data Plan Arrears | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 设备告警 | 四级故障 | 离线故障 Offline Fault | 物联网卡没插严 Loose IoT Card Connection | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 设备故障 | 四级故障 | 调试接线错误 Debugging Wiring Error | 线路接错 Wiring Mistake | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 1#温感高温告警 | 四级故障 | 调试螺丝滑牙断裂 Debugging Screw Stripping and Fracture | 螺丝滑牙断裂 Screw Stripping and Fracture | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 1#温感低温告警 | 四级故障 | 调试箱体外观异常 Debugging Cabinet Appearance Anomaly | 箱体外观异常 Cabinet Appearance Anomaly | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 1#温感故障告警 | 四级故障 | 调试箱体外观变形 Debugging Cabinet Appearance Deformation | 箱体外观变形 Cabinet Appearance Deformation | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 2#温感高温告警 | 四级故障 | 调试结构件脱落 Debugging Structural Component Detachment | 结构件脱落 Structural Component Detachment | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 2#温感低温告警 | 四级故障 | 调试出厂标签贴错 Incorrect Labeling of Factory Tags During Debugging | 出厂标签贴错 Incorrect Factory Labeling | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 2#温感故障告警 | 四级故障 | 人为损坏设备 Intentional Equipment Damage | 充电线缆损坏 Charging Cable Damage | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 高湿告警 | 四级故障 | 人为损坏设备 Intentional Equipment Damage | 箱体破坏性撞击 Destructive Impact on Cabinet | 三级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 湿感故障告警 | 四级故障 | 接线错误 Wiring Error | 整桩失效 Complete Pile Failure | 二级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 参数存储告警 | 四级故障 | 人为损坏设备 Intentional Equipment Damage | 显示面板破裂 Display Panel Crack | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 除湿故障告警 | 四级故障 | 充电枪座损坏 Charging Gun Socket Damage | 空枪座拽裂 Empty Gun Socket Tear | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 风机故障告警 | 四级故障 | 第三方问题 Third-Party Issue | 第三方平台兼容性 Third-Party Platform Compatibility | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 低温告警 | 四级故障 | 第三方问题 Third-Party Issue | 第三方平台兼容性 Third-Party Platform Compatibility | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 高温告警 | 四级故障 | 第三方问题 Third-Party Issue | 设备离线 Device Offline | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 高湿告警 | 四级故障 | 离线故障 Offline Fault | 第三方管理平台异常 Third-Party Management Platform Anomaly | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 温感故障告警 | 四级故障 | 车辆问题 Vehicle Issue | 车辆通讯超时 Vehicle Communication Timeout | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 湿感故障告警 | 四级故障 | 车辆问题 Vehicle Issue | 车辆数据错误 Vehicle Data Error | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 除湿故障告警 | 四级故障 | 车辆问题 Vehicle Issue | 车辆唤醒异常 Vehicle Wake-Up Anomaly | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 风扇故障告警 | 四级故障 | 车辆问题 Vehicle Issue | 车端采样异常 Vehicle-Side Sampling Anomaly | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 系统紧急停机 | 四级故障 | 充电桩过温故障 Charging Pile Over-temperature Fault | 桩内过温 Internal Pile Over-Temperature | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 系统舱门打开 | 四级故障 | 充电接口过温故障 Charging Interface Over-temperature Fault | 充电枪过温 Charging Gun Over-Temperature | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 消防气体释放 | 四级故障 | 交流输入过压故障 AC Input Overvoltage Fault | 交流输入过压 AC Input Overvoltage | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 消防系统放气 | 四级故障 | 交流输入欠压故障 AC Input Undervoltage Fault | 交流输入欠压 AC Input Undervoltage | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 消防系统预警 | 四级故障 | 市电缺相故障 Mains Power Phase Loss Fault | 交流缺相 AC Phase Loss | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 烟温感告警 | 四级故障 | 系统掉电故障 System Power Fault | 交流电跳闸 AC Power Trip | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 低压供电回路故障 | 四级故障 | 系统掉电故障 System Power Fault | 2P开关跳闸 2P Switch Trip | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 水浸探测器动作 | 四级故障 | 施工问题 Construction Issue | 施工安装及调试有误 Incorrect Construction, Installation and Commissioning | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 交流防雷器故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 开关电源市电断开 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 配电盒内部过温 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 直流汇总熔丝故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 变压器支路断路器断开 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | PMD交流断路器断开 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | PMD交流防雷器故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | PMD开关电源市电断开故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | PMD电源过温故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | PMD变压器过温故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | PMD直流防雷器故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | PMD开关电源高压直流供电断开 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP直流防雷器故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP内部过温故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP熔断器故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP1直流防雷故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP2直流防雷故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BSP UPS市电断开故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BSP交流防雷器异常 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BSP开关电源市电断开 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BSP电源过温故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BSP变压器过温故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BSP开关电源高压直流供电断开 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP熔断器故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | EIP直流防雷器故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | EIP内部过温故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 事故通风自动状态监控 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP交流防雷器故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP开关电源市电断开故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP电源过温故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP变压器过温故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP开关电源高压直流供电断开 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 事故通风系统供电异常 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 液冷风盘供电异常 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP1-1直流开关断开 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP1-2直流开关断开 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP2-1直流开关断开 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP2-2直流开关断开 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP1-1直流防雷故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP1-2直流防雷故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP2-1直流防雷故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP2-2直流防雷故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP1-1熔断器故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP1-2熔断器故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP2-1熔断器故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP2-2熔断器故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP1-1直流防雷＆熔断器故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP1-2直流防雷＆熔断器故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP2-1直流防雷＆熔断器故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP2-2直流防雷＆熔断器故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BSP交流断路器断开1 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BSP交流断路器断开2 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BSP交流断路器断开3 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BSP交流熔断器断开 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 感温探测器触发 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 感烟探测器触发 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 极早期烟雾探测器故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 极早期烟雾探测器触发 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 极早期烟雾探测器火警 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 变压器舱网门打开 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 低压柜开关断开 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 高压熔断器故障 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 高压开关断开 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 接地开关断开 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BSP交流防雷故障2 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BSP交流断路器断开4 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 消防防雷器异常 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 交流熔断器防护面板打开 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | 交流熔断器动作 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BSP支路断路器断开 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP直流防雷器异常 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP主断路器断开 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BCP交流防雷器异常 | 四级故障
|  |  |  | BSC告警故障 | BSP开关电源市电断开故障 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 直流欠压 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 直流过压 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 交流欠压 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 交流过压 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 交流欠频 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 交流过频 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 孤岛保护 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 模块过温 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 漏电流保护 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 过载保护 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 直流过流 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 交流过流 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 环温异常 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 硬件故障 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 蓄电池过压 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 蓄电池欠压 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 绝缘阻抗 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 模拟量偏置异常 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 电池极性反接 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 交流电流不平衡 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 机器码重复故障 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 并机通讯故障 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 交流电压不平衡 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 母线电压不平衡故障 | 四级故障
|  |  |  | PCS告警故障 | 载波同步故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 环境温度过低 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 电源故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 系统缺水故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 模式切换失败故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 蒸发侧温度传感器故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 蒸发侧水泵故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 冷凝侧水泵故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 冷凝侧回水温度传感器故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 冷凝侧回水压力传感器故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 冷凝侧出水温度传感器故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 冷凝侧出水压力传感器故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 蒸发侧回水温度传感器故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 蒸发侧回水压力传感器故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 蒸发侧出水温度传感器故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 蒸发侧出水压力传感器故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 1#低压压力传感器故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 2#低压压力传感器故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 1#高压压力传感器故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 2#高压压力传感器故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 1#吸气温度传感器故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 2#吸气温度传感器故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 环境温度传感器故障 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 热继电器过载 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 1#高压开关断开告警 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 2#高压开关断开告警 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 1#低压开关断开告警 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 2#低压开关断开告警 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 蒸发侧液位低报警 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 冷凝侧液位低报警 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | BSC离线告警 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | eeprom读取异常 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 1#压缩机回路锁定 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 2#压缩机回路锁定 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 蒸发侧出水压力过高 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 蒸发侧回水压力过低 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 冷凝侧出水压力过高 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 冷凝侧回水压力过低 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 蒸发侧出水温度过高 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 冷凝侧出水温度过高 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 冷凝侧回水温度过高 | 四级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 1#压缩机过载 | 三级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 2#压缩机过载 | 三级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 1#压缩机变频器故障 | 三级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 2#压缩机变频器故障 | 三级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 1#膨胀阀控制器故障 | 三级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 2#膨胀阀控制器故障 | 三级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 1#蒸发侧风机故障 | 三级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 2#蒸发侧风机故障 | 三级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 3#蒸发侧风机故障 | 三级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 4#蒸发侧风机故障 | 三级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 5#蒸发侧风机故障 | 三级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 6#蒸发侧风机故障 | 三级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 7#蒸发侧风机故障 | 三级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 8#蒸发侧风机故障 | 三级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 9#蒸发侧风机故障 | 三级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 1#冷凝侧风机故障 | 三级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 2#冷凝侧风机故障 | 三级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 3#冷凝侧风机故障 | 三级故障
|  |  |  | 热管理系统告警故障 | 多通阀故障 | 一级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯过压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯欠压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 总压过压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 总压欠压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯过温告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯低温告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | CMU-BMU通信告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电压采样告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 温度采样告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 心跳告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 充电过流告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 放电过流告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | Pack过压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | Pack欠压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 温升告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯过压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯欠压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 总压过压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 总压欠压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯过温告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯低温告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | CMU-BMU通信告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电压采样告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 温度采样告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 心跳告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 充电过流告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 放电过流告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | Pack过压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | Pack欠压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 温升告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯过压故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯欠压故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 总压过压故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 总压欠压故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯过温故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯低温故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 绝缘漏电故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | CMU-BMU通信故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电压采样故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 温度采样故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电流采样超限故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | CMU-SMU通信故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 软件版本故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 充电过流故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 放电过流故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 短路故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | Pack过压故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | Pack欠压故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 接触器故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 极性反接故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | CMU-ARM通信故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 温升故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | MSD故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯过压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯欠压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 总压过压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 总压欠压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯过温告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯低温告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | CMU-BMU通信告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电压采样告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 温度采样告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 心跳告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 充电过流告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 放电过流告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | Pack过压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | Pack欠压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | Pack压差告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 温升告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯过压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯欠压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 总压过压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 总压欠压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯过温告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯低温告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | CMU-BMU通信告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电压采样告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 温度采样告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 心跳告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 充电过流告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 放电过流告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | Pack过压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | Pack欠压告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 温升告警 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯过压故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯欠压故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 总压过压故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 总压欠压故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯过温故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯低温故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 绝缘漏电故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | CMU-BMU通信故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电压采样故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 温度采样故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电流采样超限故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | CMU-SMU通信故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 软件版本故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 充电过流故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 放电过流故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 短路故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | Pack过压故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | Pack欠压故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 极性反接故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | CMU-ARM通信故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 温升故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | MSD故障 | 四级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯压差告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯温差告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | Pack压差告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 总压压差告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 铜排过温告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 铜排低温告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯压差告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯温差告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | Pack压差告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 总压压差告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 铜排过温告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 铜排低温告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯压差故障 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯温差故障 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | Pack压差故障 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 熔丝故障 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 总压压差故障 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 断路器故障/主负接触器故障 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 铜排过温故障 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 温度传感器异常故障 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 铜排低温故障 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯压差告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯温差告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 总压压差告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 铜排过温告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 铜排低温告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯压差告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯温差告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | Pack压差告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 总压压差告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 铜排过温告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 铜排低温告警 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯压差故障 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 电芯温差故障 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | Pack压差故障 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 接触器故障 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 熔丝故障 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 总压压差故障 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 断路器故障/主负接触器故障 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 铜排过温故障 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 温度传感器异常故障 | 三级故障
|  |  |  | CMU告警故障 | 铜排低温故障 | 三级故障
|  |  |  | 中压设备告警故障 | SCC烟感动作 | 四级故障
|  |  |  | 中压设备告警故障 | 主回路防雷器异常 | 四级故障
|  |  |  | 中压设备告警故障 | SCC主回路QF1断开 | 四级故障
|  |  |  | 中压设备告警故障 | SCC主回路QF2断开 | 四级故障
|  |  |  | 中压设备告警故障 | 自供电变压器过温 | 四级故障
|  |  |  | 中压设备告警故障 | SCC辅电回路QF3断开 | 四级故障
|  |  |  | 中压设备告警故障 | 辅助供电变压器过温 | 四级故障
|  |  |  | 中压设备告警故障 | UPS市电断开 | 四级故障
|  |  |  | 中压设备告警故障 | 系统紧急停机 | 四级故障
|  |  |  | 中压设备告警故障 | 油温跳闸 | 三级故障
|  |  |  | 中压设备告警故障 | 低油位跳闸 | 三级故障
|  |  |  | 中压设备告警故障 | 油压跳闸 | 三级故障
|  |  |  | 中压设备告警故障 | 绕组温度跳闸 | 三级故障
|  |  |  | 中压设备告警故障 | 瓦斯跳闸 | 三级故障
|  |  |  | 中压设备告警故障 | 高压室烟感 | 三级故障
|  |  |  | 中压设备告警故障 | 中压断路器 | 三级故障

## 服务BOQ（含在途、入场、现场服务工时、离场交接） (hidden)
密级：重要 | 光储产品服务BOQ_GB
序号 | 产品类别 | 产品型号 | 服务项目 | 服务类型 |  | 服务项目说明 | 计时单位 | 数量 | 在途 （单程耗时） 根据服务半径考虑路程费，不单独计算工时 | 入场办理 （含开票、培训、PPE穿戴、现场断电） | 业务场景工时（H) |  |  |  |  | 备机搬运 | 离场交接 （含垃圾清运、服务报告整理回填） | 业务场景总计工时（H) | [5 empty] | 综合单价 |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 一级分类 | 二级分类 | [5 empty] | 平地 | 水上 | 山地 | 高原 | 屋顶 |  |  | 平地 | 水上 | 山地 | 高原 | 屋顶 | 标准公式单价 | 平地 | 水上 | 山地 | 高原 | 屋顶
1 | 户用分布式 | SG30HX | 整机更换_整改、维修 | 运维,整改 | 维修,整改 | SG30系列整机更换，按2人配合作业 | 台 | 1 | 4 | 已在业务场景工时中核算 | 1.8 | 2.7 | 2.34 | 2.43 | 2.34 | 已在业务场景工时中核算 | 1 | 6.8 | 7.7 | 7.34 | 7.43 | 7.34 | 81.25 | 552.5 | 625.625 | 596.375 | 603.6875 | 596.375
2 | 户用分布式 | SG50HX | 整机更换_整改、维修 | 运维,整改 | 维修,整改 | SG50系列整机更换，按2人配合作业 | 台 | 1 | 4 | 已在业务场景工时中核算 | 2.3 | 3.45 | 2.99 | 3.105 | 2.99 | 已在业务场景工时中核算 | 1 | 7.3 | 8.45 | 7.99 | 8.105 | 7.99 | 81.25 | 593.125 | 686.5625 | 649.1875 | 658.5312 | 649.1875
3 | 户用分布式 | SG110 | 整机更换_整改、维修 | 运维,整改 | 维修,整改 | SG110系列整机更换，按2人配合作业 | 台 | 1 | 4 | 已在业务场景工时中核算 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 3.375 | 3.75 | 已在业务场景工时中核算 | 1 | 7.5 | 8.25 | 8.25 | 8.375 | 8.75 | 81.25 | 609.375 | 670.3125 | 670.3125 | 680.4688 | 710.9375 | 待本周现场测算，周五前确认
4 | 地面-组串式 | SG320HX | 项目交付 | 交付 | 交付 | SG320系列逆变器并网调试服务 | 台 | 1 | 4 | 未并网交付期间，无需办理入场 | 0.86 | 1.29 | 1.118 | 1.161 | 1.118 | 不涉及 | 1 | 5.86 | 6.29 | 6.118 | 6.161 | 6.118 | 81.25 | 476.125 | 511.0625 | 497.0875 | 500.5813 | 497.0875 | 项目进度以客户需求为主、进度不可控，交付场景按人天招标
5 | 地面-组串式 | SG320HX | 项目运维_巡检 | 运维 | 巡检 | SG320系列逆变器运维巡检服务 | 台 | 1 | 0.1 |  | 0.333 | 0.4995 | 0.4329 | 0.44955 | 0.4329 | 不涉及 |  | 0.433 | 0.5995 | 0.5329 | 0.54955 | 0.5329 | 81.25 | 35.1812 | 48.7094 | 43.2981 | 44.6509 | 43.2981
6 | 地面-组串式 | SG320HX | 一级故障恢复 | 运维 | 维修 | 更换器件 | 项 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5.2 |  |  | 待确认是否备件/备机搬运难度 | 1 | 13 | 15 | 14.2 |  |  | 81.25 | 1056.25 | 1218.75 | 1153.75 | 0 | 0 | 一级故障是否要增加4H搬运时间
7 | 地面-组串式 | SG320HX | 二级故障恢复 | 运维 | 维修 | 未更换器件 | 项 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2.6 |  |  |  | 1 | 11 | 12 | 11.6 |  |  | 81.25 | 893.75 | 975 | 942.5 | 0 | 0 | 屋顶320是否进行维修
8 | 地面-组串式 | SG320HX | 整机更换_整改、维修 | 整改 | 整改 | ＞3台项目，按4人配合作业 | 台 | 1 | 4 | 已在业务场景工时中核算 | 4.8 | 8.1 | 7.86 | 6.48 | 7.5 | 已在业务场景工时中核算 | 1 | 9.8 | 13.1 | 12.86 | 11.48 | 12.5 | 81.25 | 796.25 | 1064.375 | 1044.875 | 932.75 | 1015.625 | 路程时间按整改每天工作量、转换成H/台 | 833
9 | 地面-组串式 | SG320HX | 整机更换_整改、维修 | 运维 | 维修 | ≤3台项目，按4人配合作业 | 台 | 1 | 4 | 4 | 4.8 | 8.1 | 7.86 | 6.48 | 7.5 | 4 | 1 | 17.8 | 21.1 | 20.86 | 19.48 | 20.5 | 81.25 | 1446.25 | 1714.375 | 1694.875 | 1582.75 | 1665.625 | 待确认备机搬运时间、或指定固定价格
10 | 地面-组串式 | SG320HX | 整机更换_整改、维修 | 运维,整改 | 维修,整改 | ＞3台项目，按4人配合作业 | 台 | 1 | 4 | 已在业务场景工时中核算 | 4.8 | 8.1 | 7.86 | 6.48 | 6.2 | 已在业务场景工时中核算 | 1 | 9.8 | 13.1 | 12.86 | 11.48 | 11.2 | 81.25 | 796.25 | 1064.375 | 1044.875 | 932.75 | 910
11 | 地面-集中式 | 1+X | 项目交付 | 交付 | 交付 | SG3300UD-MV系列逆变器并网调试服务 | 台 | 1 | 2.86 | 未并网交付期间，无需办理入场 | 6.15 | 9.225 | 7.995 | 8.3025 | / |  | 1 | 10.01 | 13.085 | 11.855 | 12.1625 |  | 81.25 | 813.3125 | 1063.1562 | 963.2188 | 988.2031 | 0 | 项目进度以客户需求为主、进度不可控，交付场景按人天招标
12 | 地面-集中式 | 1+X | 项目交付 | 交付 | 交付 | SG4400UD-MV系列逆变器并网调试服务 | 台 | 1 | 2.86 | 未并网交付期间，无需办理入场 | 7.22 | 10.83 | 9.386 | 9.747 | / |  | 1 | 11.08 | 14.69 | 13.246 | 13.607 |  | 81.25 | 900.25 | 1193.5625 | 1076.2375 | 1105.5687 | 0 | 项目进度以客户需求为主、进度不可控，交付场景按人天招标
13 | 地面-集中式 | 1+X | 项目运维_巡检 | 运维 | 巡检 | SG3300UD-MV系列逆变器运维服务 | 台 | 1 |  |  | 4.75 | 7.125 | 6.175 | 6.4125 | / |  | 1 | 5.75 | 8.125 | 7.175 | 7.4125 |  | 81.25 | 467.1875 | 660.1562 | 582.9688 | 602.2656 | 0 | 巡检入场作业时间调整，存在无需开票部分
[11 empty] | 4.915 | 7.3725 | 6.3895 | 6.6353 | / |  |  | 4.915 | 7.3725 | 6.3895 | 6.6353 |  | 81.25 | 399.3438 | 599.0156 | 519.1469 | 539.1141 | 0 | 仅保留平均值计算
15 | 地面-集中式 | 1+X | 项目运维_巡检 | 运维 | 巡检 | SG4400UD-MV系列逆变器运维服务 | 台 | 1 |  |  | 5.08 | 7.62 | 6.604 | 6.858 | / |  | 1 | 6.08 | 8.62 | 7.604 | 7.858 |  | 81.25 | 494 | 700.375 | 617.825 | 638.4625 | 0
16 | 地面-集中式 | 1+X | 一级故障恢复 | 运维 | 维修 | 需6个小时以上恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 4 | 4 | 8 | 12 | 10.4 | 10.8 | / |  | 1 | 17 | 21 | 19.4 | 19.8 |  | 81.25 | 1381.25 | 1706.25 | 1576.25 | 1608.75 | 0 | 故障分级明细见附件1
17 | 地面-集中式 | 1+X | 二级故障恢复 | 运维 | 维修 | 6个小时内恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7.8 | 8.1 | / |  | 1 | 15 | 18 | 16.8 | 17.1 |  | 81.25 | 1218.75 | 1462.5 | 1365 | 1389.375 | 0 | 只保留此项
18 | 地面-集中式 | 1+X | 三级故障恢复 | 运维 | 维修 | 4个小时内能恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5.2 | 5.4 | / |  | 1 | 13 | 15 | 14.2 | 14.4 |  | 81.25 | 1056.25 | 1218.75 | 1153.75 | 1170 | 0
19 | 地面-集中式 | 1+X | 四级故障恢复 | 运维 | 维修 | 2个小时内能恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2.6 | 2.7 | / |  | 1 | 11 | 12 | 11.6 | 11.7 |  | 81.25 | 893.75 | 975 | 942.5 | 950.625 | 0 | 故障分级明细见附件1
20 | 地面-集中式 | SG3125 | 项目运维_巡检 | 运维 | 巡检 | SG3125HV-MV系列逆变器运维服务 | 台 | 1 | 4 |  | 4.915 | 7.3725 | 6.3895 | 6.6353 | / |  |  | 8.915 | 11.3725 | 10.3895 | 10.6352 |  | 81.25 | 724.3438 | 924.0156 | 844.1469 | 864.1141 | 0 | 3125巡检工时与1+X一致
21 | 地面-集中式 | SG3125 | 二级故障恢复 | 运维 | 维修 | 6个小时内恢复的故障，具体见故障分级明细 | 项 | 1 | 4 | 4 | 6 | 8.1 | 7.8 | 9 | / |  | 1 | 15 | 17.1 | 16.8 | 18 |  | 81.25 | 1218.75 | 1389.375 | 1365 | 1462.5 | 0 | 逆变器不在岸边，定义为水上光伏 只保留此项，入场办理+故障处理最高8H 吊车+叉车单独申请
22 | 储能 | PT2.0HX | 设备到货检查及安装_交付 | 交付 | 交付 | 设备到货检查、MSD安装、贴膜移除等 | MWH | 1 | 2.86 | 未并网交付期间，无需办理入场 | 0.9 | / | / | 1.215 | / |  | 1 | 4.76 |  |  | 5.075 |  | 81.25 | 386.75 | 0 | 0 | 412.3438 | 0 | 项目进度以客户需求为主、进度不可控，交付场景按人天招标 | 储能所有服务场景，基于服务能力，按人天招标
23 | 储能 | PT2.0HX | 冷调检查_交付 | 交付 | 交付 | 设备冷调及现场接线检查 | MWH | 1 | 2.86 | 未并网交付期间，无需办理入场 | 0.78 | / | / | 1.053 | / |  | 1 | 4.64 |  |  | 4.913 |  | 81.25 | 377 | 0 | 0 | 399.1812 | 0 | 项目进度以客户需求为主、进度不可控，交付场景按人天招标
24 | 储能 | PT2.0HX | 系统通讯调试_交付 | 交付 | 交付 | 系统IP配置，通讯调试 | MWH | 1 | 2.86 | 未并网交付期间，无需办理入场 | 1 | / | / | 1.35 | / |  | 1 | 4.86 |  |  | 5.21 |  | 81.25 | 394.875 | 0 | 0 | 423.3125 | 0 | 项目进度以客户需求为主、进度不可控，交付场景按人天招标
25 | 储能 | PT2.0HX | 系统上电_交付 | 交付 | 交付 | 系统上电 | MWH | 1 | 2.86 | 未并网交付期间，无需办理入场 | 0.4 | / | / | 0.54 | / |  | 1 | 4.26 |  |  | 4.4 |  | 81.25 | 346.125 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 项目进度以客户需求为主、进度不可控，交付场景按人天招标
26 | 储能 | PT2.0HX | 单元级热调_交付 | 交付 | 交付 | 单元级性能调试 | MWH | 1 | 2.86 | 未并网交付期间，无需办理入场 | 0.46 | / | / | 0.621 | / |  | 1 | 4.32 |  |  | 4.481 |  | 81.25 | 351 | 0 | 0 | 364.0813 | 0 | 项目进度以客户需求为主、进度不可控，交付场景按人天招标
27 | 储能 | PT2.0HX | 系统热调_交付 | 交付 | 交付 | 系统性能调试 | 站 | 1 | 2.86 | 未并网交付期间，无需办理入场 | 76.25 | / | / | 102.9375 | / |  | 1 | 80.11 |  |  | 106.7975 |  | 81.25 | 6508.9375 | 0 | 0 | 8677.2969 | 0 | 项目进度以客户需求为主、进度不可控，交付场景按人天招标
28 | 储能 | PT2.0HX | 预防性维护_巡检 | 运维 | 巡检 | 电池箱运维 | 台/年 | 1 | 2.86 | 4 | 16.2667 | / | / | 21.96 | / |  | 1 | 24.1267 |  |  | 29.82 |  | 81.25 | 1960.2917 | 0 | 0 | 2422.875 | 0 | 计量单位为台/年耗时，需统计巡检频次，折算为单台单次耗时 | 巡检出具宽泛版、无需断电
29 | 储能 | PT2.0HX | 预防性维护_巡检 | 运维 | 巡检 | PCS运维项目合计 | 台/年 | 1 | 2.86 | 4 | 3.37 | / | / | 4.5495 | / |  | 1 | 11.23 |  |  | 12.4095 |  | 81.25 | 912.4375 | 0 | 0 | 1008.2719 | 0 | 计量单位为台/年耗时，需统计巡检频次，折算为单台单次耗时
30 | 储能 | PT2.0HX | 预防性维护_巡检 | 运维 | 巡检 | MVS运维项目 | 台/年 | 1 | 2.86 | 4 | 19.0833 | / | / | 25.7625 | / |  | 1 | 26.9433 |  |  | 33.6225 |  | 81.25 | 2189.1458 | 0 | 0 | 2731.8281 | 0 | 计量单位为台/年耗时，需统计巡检频次，折算为单台单次耗时
31 | 储能 | PT2.0HX | 部件更换_维修 | 运维 | 维修 | 系统主要部件更换 | PCS | 见部件更换清单 | 2.86 | 4 | 见部件更换清单 | [5 empty] | 1 | #VALUE! |  |  | 7.86 |  | 81.25 | #VALUE! | 0 | 0 | 638.625 | 0 | 见附件2
32 | 储能 | PT2.0UD | 设备到货检查及安装_交付 | 交付 | 交付 | 设备到货检查、MSD安装、贴膜移除等 | MWH | 1 | 2.86 | 未并网交付期间，无需办理入场 | 0.9 | / | / | 1.215 | / |  | 1 | 4.76 |  |  | 5.075 |  | 81.25 | 386.75 | 0 | 0 | 412.3438 | 0 | 项目进度以客户需求为主、进度不可控，交付场景按人天招标
33 | 储能 | PT2.0UD | 冷调检查_交付 | 交付 | 交付 | 设备冷调及现场接线检查 | MWH | 1 | 2.86 | 未并网交付期间，无需办理入场 | 0.78 | / | / | 1.053 | / |  | 1 | 4.64 |  |  | 4.913 |  | 81.25 | 377 | 0 | 0 | 399.1812 | 0 | 项目进度以客户需求为主、进度不可控，交付场景按人天招标
34 | 储能 | PT2.0UD | 系统通讯调试_交付 | 交付 | 交付 | 系统IP配置，通讯调试 | MWH | 1 | 2.86 | 未并网交付期间，无需办理入场 | 0.9 | / | / | 1.215 | / |  | 1 | 4.76 |  |  | 5.075 |  | 81.25 | 386.75 | 0 | 0 | 412.3438 | 0 | 项目进度以客户需求为主、进度不可控，交付场景按人天招标
35 | 储能 | PT2.0UD | 系统上电_交付 | 交付 | 交付 | 系统上电 | MWH | 1 | 2.86 | 未并网交付期间，无需办理入场 | 0.4 | / | / | 0.54 | / |  | 1 | 4.26 |  |  | 4.4 |  | 81.25 | 346.125 | 0 | 0 | 357.5 | 0 | 项目进度以客户需求为主、进度不可控，交付场景按人天招标
36 | 储能 | PT2.0UD | 单元级热调_交付 | 交付 | 交付 | 单元级性能调试 | MWH | 1 | 2.86 | 未并网交付期间，无需办理入场 | 0.46 | / | / | 0.621 | / |  | 1 | 4.32 |  |  | 4.481 |  | 81.25 | 351 | 0 | 0 | 364.0813 | 0 | 项目进度以客户需求为主、进度不可控，交付场景按人天招标
37 | 储能 | PT2.0UD | 系统热调_交付 | 交付 | 交付 | 系统性能调试 | 站 | 1 | 2.86 | 未并网交付期间，无需办理入场 | 76.25 | / | / | 102.9375 | / |  | 1 | 80.11 |  |  | 106.7975 |  | 81.25 | 6508.9375 | 0 | 0 | 8677.2969 | 0 | 项目进度以客户需求为主、进度不可控，交付场景按人天招标
38 | 储能 | PT2.0UD | 预防性维护_巡检 | 运维 | 巡检 | 系统性能调试 | 台/年 | 1 | 2.86 | 4 | 16.6 | / | / | 22.41 | / |  | 1 | 24.46 |  |  | 30.27 |  | 81.25 | 1987.375 | 0 | 0 | 2459.4375 | 0 | 计量单位为台/年耗时，需统计巡检频次，折算为单台单次耗时
39 | 储能 | PT2.0UD | 预防性维护_巡检 | 运维 | 巡检 | PCS运维项目合计 | 台/年 | 1 | 2.86 | 4 | 8.675 | / | / | 11.7112 | / |  | 1 | 16.535 |  |  | 19.5712 |  | 81.25 | 1343.4688 | 0 | 0 | 1590.1641 | 0 | 计量单位为台/年耗时，需统计巡检频次，折算为单台单次耗时
40 | 储能 | PT2.0UD | 预防性维护_巡检 | 运维 | 巡检 | MVS运维项目 | 台/年 | 1 | 2.86 | 4 | 19.0833 | / | / | 25.7625 | / |  | 1 | 26.9433 |  |  | 33.6225 |  | 81.25 | 2189.1458 | 0 | 0 | 2731.8281 | 0 | 计量单位为台/年耗时，需统计巡检频次，折算为单台单次耗时
41 | 储能 | PT2.0UD | 部件更换_维修 | 运维 | 维修 | 系统主要部件更换 | PCS | 见部件更换清单 | 2.86 | 4 | 见部件更换清单 | [5 empty] | 1 | #VALUE! |  |  | 7.86 |  | 81.25 | #VALUE! | 0 | 0 | 638.625 | 0 | 见附件2
320整改与维修更换整机成本一致不合理，维修更换单台考虑入场、备机搬运时间
320维修更换控制板、PLC未包含在内
搬运：模组耗时较长，需考虑此部分影响
|  |  | 1+X单独议价整机更换&关联设备处理费用 | [5 empty] | 23.0625
储能按换件工时定价过低，约30%不更换部件，但排查时间较长
储能增加平均排查时间，多台排查系数
巡检、维修的多台整机更换（非整改）的工时计算逻辑
多台只重复计算现场标准工时
水上系数最高需做调整
批量交付多次上门的在途+入场办理
|  |  |  | 项目交付不考虑入场办理 | 集中式50MW | 100MW-30台集中式
|  |  | 技术交底1d |  | 1
|  |  | 安装抽检100MW去2次，2D/次 |  | 1
|  |  | 并网前检查100WM 地面:20D，水上：40D |  | 3
|  |  | 并网调试5D |  | 5
屋顶系数偏高
28
巡检频次统计
集中式重点沟通西北

## 储能系统更换部件及耗时 (hidden)
密级：重要
附件2：PT2.0系统主要器件更换工时清单
产品类别 Product Category | 系统类别 System Category | 器件位置 Component Location | 推荐作业工时合计 | 备注 Remarks | 不含作业工时在内的综合工时 （在途、入场办理、离场交接，不区分业务场景） | 综合工时 （在途、入场办理、维修作业、离场交接全流程）
PT2.0-HX | ESS | 注排液 | 9.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | MSD | 1.7 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | PACK更换 | 19 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | BMU | 3.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | PCS熔丝盒 | 5.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | PCS | 11.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | PCS 风盘 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 单PACK补电 | 1.5 | 视PACK欠压状态而定，SOC每偏差1%，需补电0.15H | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 电芯均衡 | 0.75 | 视单电芯欠压状态而定，SOC每偏差1%，需补电3.5H | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 烟感 | 1.7 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 温感 | 1.7 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 气体探测器 | 2.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 门禁 | 2 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 消防钢瓶 | 3.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 簇间熔断器 | 2.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 气溶胶 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 液冷机组 | 46.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 八通阀 | 31 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 电源模块 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 消防防雷器 | 1 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 继电器 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 温控器 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 风扇 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 电源盒DY1 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 电源盒DY2~4 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | BSC | 1.75 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 液冷机组控制器 | 1.75 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 交换机 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 交流开关 | 1.75 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 熔断器 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 顶部风机 | 3.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 软件升级 | 0.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 软件升级 | 0.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 软件升级 | 0.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 软件升级 | 0.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 软件升级 | 0.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 软件升级 | 0.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 软件升级 | 0.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 消防输入输出模块 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 消防备用电源 | 1 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 消防主机 | 1.75 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 消防进风 | 3.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 消防排风系统 | 5.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | LC | 5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | UPS | 4 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 主回路供电电表 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 辅助供电电表 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 烟感 | 2.2 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 输入输出模块 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 防雷 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 继电器 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 电池箱辅助供电断路器 | 4 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 交换机 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | UPS电池 | 4 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 供电变压器 | 7.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 空调 | 4 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 门禁 | 1.2 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | MVS风扇 | 2 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 温度继电器 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 自研防雷板 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 熔断器 | 1.1 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 主断路器 | 12 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 升压变压器 | 8 | 更换4人8小时，交接试验及配合送电1人8小时,国内厂家配合更换 | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 环网柜 | 32 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 安全上下电 | 2 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 注排液 | 9.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | MSD | 1.7 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | PACK更换 | 19 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | BMU | 3.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | PCS熔丝盒 | 5.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | PCS | 11.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | PCS 风盘 | 16 | 视PACK欠压状态而定，SOC每偏差1%，需补电0.15H | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 单PACK补电 | 24 | 视单电芯欠压状态而定，SOC每偏差1%，需补电3.5H | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 电芯均衡 | 0.75 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 烟感 | 1.7 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 温感 | 1.7 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 气体探测器 | 2.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 门禁 | 2 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 簇间熔断器 | 2.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 液冷机组 | 46.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 八通阀 | 31 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 电源模块 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 消防防雷器 | 1 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 继电器 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 温控器 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 风扇 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 电源盒DY1 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 电源盒DY2~4 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | BSC | 1.75 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 液冷机组控制器 | 1.75 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 交换机 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 交流开关 | 3.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 熔断器 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 顶部风机 | 3.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 软件升级 | 0.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 软件升级 | 0.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 软件升级 | 0.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 软件升级 | 0.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 软件升级 | 0.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 软件升级 | 0.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 消防输入输出模块 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 消防备用电源 | 1 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 消防主机 | 1.75 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 消防进风 | 3.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | ESS | 消防排风系统 | 5.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | LC | 5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | UPS | 4 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 烟感 | 2.2 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 自研防雷板 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 防雷 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 继电器 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 电池箱辅助供电断路器 | 4 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 交换机 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | UPS电池 | 4 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 空调 | 4 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 门禁 | 1.2 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 风扇 | 2 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 温度继电器 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 熔断器 | 1.1 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-HX | MVS | 主断路器 | 12 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 注排液 | 9.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | MSD | 1.7 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | PACK更换 | 14.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | BMU | 3.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 开关盒 | 3.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 开关盒熔丝 | 3.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 开关盒接触器 | 3.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 开关盒风扇 | 3.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 单PACK补电 | 16 | 视PACK欠压状态而定，SOC每偏差1%，需补电0.15H | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 电芯均衡 | 24 | 视单电芯欠压状态而定，SOC每偏差1%，需补电3.5H | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 烟感 | 2.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 温感 | 2.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 气体探测器 | 2.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 门禁 | 1 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 消防钢瓶 | 3.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 簇间熔断器 | 2.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 液冷机组 | 15.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 除湿机 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 电源模块 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 消防防雷器 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 继电器 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 温控器 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 轴流风扇 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | BSC | 1.75 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 软件升级 | 0.5 | 考虑设备数量 | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 软件升级 | 0.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 软件升级 | 0.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 软件升级 | 0.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 软件升级 | 0.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 软件升级 | 0.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 交流开关 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 消防输入输出模块 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 消防备用电源 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | BCP双路防雷板 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | PT100 | 1.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | BSP交流接触器 | 1.05 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 消防主机 | 3.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 消防进风 | 2.25 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | ESS | 消防排风系统 | 3.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 门禁 | 1.2 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 风扇 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 主断路器 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 交流断路器 | 4 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 交流断路器脱扣器 | 2 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 维护开关1#Q1,2#Q1,2#Q2,2#Q3 | 2.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | PA板 | 2 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | PD板 | 2 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 交流电流互感器 | 3 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 交流防雷板PN2 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 交流防雷板熔丝2#FUSE25/26/27 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 接触器2#KM13(1#KM13) | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 熔丝2#FUSE33/34/38/40/41/42/47/48/49(1#FUSE33/34/38/40/41/42/47/48/49) | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 驱动排线 | 4 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 内循环扰流风扇2#6/7/8（1#6/7/8） | 2.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 加热器温控开关1#S3,2#S3 | 2 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 驱动板 | 4 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 三相模组 | 7 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 主风机 | 6 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 直流负荷开关 | 3 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 烟感 | 4 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 门板风机1＃FAN4/2#FAN4 | 2 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 交流断路器电动储能机构 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 缓启接触器1＃KM10/11(2#KM10/11) | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 缓启电阻1#R4/5(2#R4/5) | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 接触器1#KM14(2#KM14) | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 熔丝1#FU43/44/45/20/21(2#FU43/44/45/20/21) | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 电源盒 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 电源板 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 放电板 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | FUSE36/37 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 1#FUSE31/32/36/37/46 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 门禁（行程开关） | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | LC | 2.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 直流熔丝1500V | 2 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 直流防雷1#PN1(2#PN2) | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 直流防雷熔丝1#FUSE23/24(2#FUSE23/24) | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 三相变 | 3 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 交流膜电容 | 2.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 漏电流传感器 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 熔断器 | 1.3 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | UPS | 4 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | UPS电池 | 4 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 烟感 | 2 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 防雷 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 继电器 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!
PT2.0-拓展版/UD | PCS | 交换机 | 1.5 |  | #VALUE! | #VALUE!